Утверждено

постановлением Администрации города Обнинска

от 30.09.2022   №  2136-п

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

муниципального образования «Город Обнинск»

на период до 2024 года

(актуализация)

Содержание

Введение	6

Глава 1. Схема водоснабжения муниципального образования  «Город Обнинск» Калужской области.	14

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области.	14

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения городского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.	14

1.2. Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.	15

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения.	15

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	16

1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов.	48

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.	49

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области.	49

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского поселения.	50

2.3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.	51

2.4 Электронная модель системы водоснабжения.	65

3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	67

4. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	69

4.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	69

4.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	69

5. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	71

6. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	75

7. Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	76

Глава 2. Схема водоотведения муниципального образования  «Город Обнинск» Калужской области.	77

1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области.	77

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.	77

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения.	78

1.3. Описание технологических зон водоотведения.	86

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.	87

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей.	88

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.	91

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.	92

1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.	95

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения.	95

1.10.Cведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения, отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.	96

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области.	97

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.	97

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности).	97

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.	101

2.4. Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.	101

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.	102

2.6. Электронная модель системы водоотведения.	104

3. Прогноз объема сточных вод.	107

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.	107

3.2. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей.	107

3.3. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	107

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.	109

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	109

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения.	109

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.	110

4.4. Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах централизованной системы водоотведения.	110

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	112

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения.	114

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.	115

4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.	115

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	116

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ.	116

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	116

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	118

7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	123

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	124

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области представляет собой совокупность графического и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения, и направлений их развития.

Основные принципы разработки схемы водоснабжения и водоотведения:

– охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

– повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

– снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

– обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

– обеспечение развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение;

– приоритетность обеспечения населения питьевой водой и услугами по водоотведению;

– создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

– обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

– достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

– установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

– обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

– открытость деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

– организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

– внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

– прекращение сброса промывных вод сооружений без очистки, внедрение систем с оборотным водоснабжением в производстве;

– обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно.

Перечень исходной документации, предоставленной заказчиком:

– картографический материал, входящий в состав проекта генерального плана муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области;

– данные предоставленные организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области;

– техническое задание на разработку схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области.

Характеристика муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области.

Город Обнинск – один из крупнейших наукоградов России. Он характеризуется высокой концентрацией научно-технического потенциала, в том числе, уникальной научно-производственной и экспериментальной базой, коллективом ученых и специалистов мирового класса.

Муниципальное образование «Город Обнинск» находится на севере Калужской области, в 106 км от Москвы, на левом берегу р. Протвы. Город Обнинск – крупный научный центр с мировой известностью, первый наукоград России (с декабря 1997 г.).

Обнинск был основан в 1946 г. и строился для обслуживающего персонала первой в мире атомной электростанции, введенной в эксплуатацию в 1954 г. Статус города поселок получил в 1956 г. Первым предприятием Обнинска стал Физико-энергетический институт (ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ им. Лейпунского), специализировавшийся в области атомной энергетики.

Основной производственный потенциал Обнинска составляют научно-исследовательские институты, специализирующиеся в области ядерной физики и атомной энергетики, метеорологии, радиологии, радиационной химии и геофизики. Также в городе представлены предприятия пищевой, химической, фармацевтической отраслей, приборостроения и энергетики.

Город характеризуется благоприятным транспортно-географическим положением: он находится на пересечении федеральных автомагистралей, в непосредственной близости от автодороги А 108 «Большое Московское кольцо», связывающего основные дороги центра России; через город проходит железнодорожная магистральная линия Москва-Брянск-Киев. Кроме того, Обнинск находится вблизи крупных аэропортов центральной части России.

Комплекс имеющихся в городе ресурсов и факторов развития создает предпосылки для стабильного экономического развития и повышения качества жизни населения.

Ниже приведены сведения по городскому округу в проектируемых границах.

Численность населения – 110 тыс. чел.

Площадь – 7720 га (в том числе, г. Обнинск – 4340 га)

Жилищный фонд – 2,6 млн. кв. м общей площади (в том числе, г. Обнинск – 2,5 млн. кв. м).

Климатические особенности.

Климат территории Обнинска характеризуется как умеренно-континентальный, с отчетливо выраженной сезонностью в течение года.

Средняя температура самого теплого месяца (июля) составляет +17,8 ºС. Абсолютная максимальная температура может достигать 32 ºС. Средняя температура самого холодного месяца года (январь) – -9,9 ºС. Абсолютный минимум температур зимой может достигать -39 ºС. Средняя годовая температура +4 ºС.

Количество атмосферных осадков за год составляет около 600 мм. Большая часть осадков приходится на теплый период года (лето-осень).

Снежный покров образуется в среднем в конце ноября и сходит в начале апреля. Высота снежного покрова может достигать 51 см.

Преобладающие направления ветров – юго-западные и южные, в летнее время часты западные, северо-западные и северные ветра. Средняя годовая скорость ветра порядка 2 м/с. Увеличение повторяемости слабых ветром наблюдается от зимы к лету и максимум наблюдается в августе. Сильные ветра (более 15 м/с) редки на территории г. Обнинск.

Обнинск расположен в районе с достаточно редкой повторяемостью приземных температурных инверсий. В течение года наиболее часты приземные инверсии при штиле. Что является наиболее неблагоприятным условием для рассеивания примесей, поступающих от источников загрязнения окружающей среды.

Основные атмосферные явления на территории города – туманы, метели, грозы и град. Число дней с туманами составляет порядка 40 дней в год, метелью – 30 дней в год, грозой – 30 дней в год, градом – около 2 дней в год. Метели и туманы наиболее часты в зимний период, грозы – в весенний, а град – в теплый период года.

Выводы:

- согласно СНиП 23-01-99* Строительная климатология (с Изменением № 1) территория округа по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне II B, характеризуемая как благоприятная;

- климатические условия территории благоприятны для гражданского и промышленного строительства и для развития рекреации;

- при размещении объектов гражданского строительства, промышленности и иных источников загрязнения окружающей среды необходимо учитывать розу ветров, более детально проанализировать рассеивающие способности атмосферы (температурные инверсии, туманы и др.), негативное влияние погодных явлений (сильные ветра, метели, и др.).

Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика

Река Протва протекает по западной и юго-западной границе Обнинска. Река входит в систему р. Оки и берет начало на Московской возвышенности. Общее направление течения реки с севера на юг, общая протяженность – 282 км. В границах города Протва протекает на протяжении 25–26 км. Ширина долины реки 0,3–1,5 км, русло реки сильно меандрирует.

В районе города Обнинск река Протва зарегулирована плотиной, подпирающей воду у водозабора физико-энергетического института.

На территории города протекает левый приток реки Протвы, протекающий по Белкинскому оврагу. Наиболее крупным правым притоком на территории планируемого расширения границ муниципального образования является р. Лужа с притоком р. Городянка.

Режим уровня воды в реке и ее притоков характеризуется четко выраженным высоким весенним половодьем, низкой летней меженью, прерываемой дождевыми паводками и устойчивой продолжительной зимней меженью. Весеннее половодье длится в среднем 30–60 дней, высота подъема – до 7 м (обеспеченность 50 %). При обеспеченности 1 % – абсолютный уровень воды достигает 7,9 м, а при 10 % обеспеченности – 7,57 м.

Летне-осенняя межень начинается, как правило, в конце мая – середине июня, и заканчивается – в октябре – начале ноября. Зимняя межень устанавливается в конце ноября – начале декабря и заканчивается в конце марта – начале апреля. Первые ледовые явления на реках появляются в первой декаде ноября. Установление ледостава происходит в основном в первой декаде декабря.

Геолого-гидрологическая характеристика

На территории района города Обнинск выделяют несколько водоносных горизонтов. Горизонты, которые представляют ценность в хозяйственно-бытовом и питьевом водоснабжении следующие:

Слабоводоносный московский водно-ледниковый горизонт приурочен к водно-ледниковым отложениям московского ледника. Водовмещающие породы – глинистые пески. Глубина залегания 0–6 м. Горизонт широко используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Глубина колодцев 2–12 м.

Слабоводоносные и водоносные горизонт среднечетвертичных отложений. Глубина залегания от 5–10 м до 10–15 м. Подземные четвертичные отложения используются для индивидуального водоснабжения.

Каширский водоносный горизонт развит отдельными участками, преимущественно на водоразделах. Глубина залегания: 10–20 м. Горизонт используется для водоснабжения единичными скважинами.

Протвинский водоносный горизонт присутствует на всей площади, кроме долин рр. Протва, Городянка, Лужа. Горизонт сложен известняками, с прослоями доломитов и мергелей. Горизонт широко используется с помощью одиночных скважин и небольших групповых водозаборов.

Окско-Тарусский водоносный горизонт распространен повсеместно и приурочен к карбонатной толще. Представлен известняками с прослоями глин. Глубина залегания от 4–5 м в долинах рек до 50–70 м на водоразделах.

Все гидродинамические характеристики протвинского и окско-тарусского горизонтов формировались под влиянием его интенсивной эксплуатации, в том числе города Москва. В результате в пьезометрической поверхности сформировалась единая региональная депрессионная воронка с двумя центрами: один – в районе водозаборов города Москва, другой – в районе водозаборов Балабаново и Вашутинского водозабора города Обнинска. За время эксплуатации максимальное относительное снижение уровней в районе Вашутинского водозабора составило 37 м.

В пределах рассматриваемого района встречаются также водоносные и маловодоносные современные и четвертичные водоносные горизонты. Глубина залегания колеблется от 0 до 8 м.

Паспорт схемы

Наименование.

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Администрация муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области.

Местонахождение объекта.

Российская Федерация, Калужская область, г. Обнинск.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

1. Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782  "О схемах водоснабжения и водоотведения";

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 691 «Об утверждении правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г.

6. Водный кодекс Российской Федерации от 12.04.2006 с изменениями и дополнениями;

7. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 с изменениями и дополнениями;

8. СП 31.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

9. СП 32.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения

10. СП 30.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

11. СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

12. Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89);

12. Иные действующие нормативные документы в области водоснабжения.

Цели.

Целями разработки схемы являются:

– обеспечение для абонентов доступности водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

– обеспечение рационального водопользования;

– развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция на основе современных технологий и материалов принятого от собственника в пользование имущественного комплекса (сети, оборудование и сооружения системы коммунального водоснабжения) в соответствии с требованиями собственника и государственными стандартами качества предоставляемых услуг;

- обеспечение надежности и стабильности работы системы коммунального водоснабжения поселения путем обновления и замены сетей и оборудования для уменьшения числа аварий;

- ресурсосбережение и энергосбережение путем внедрения нового оборудования для подъема воды и модернизации уже существующего, а также устройства трубопроводов, для уменьшения аварийности и технологических потерь воды.

# Глава 1. Схема водоснабжения муниципального образования 
«Город Обнинск» Калужской области.

## 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области.

### 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения городского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

В состав муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области входят следующие населенные пункты: город Обнинск.

На территории городского поселения имеются системы централизованного горячего и холодного водоснабжения.

Холодное водоснабжение города Обнинск Калужской области осуществляется из артезианских скважин.

Основные технические характеристики системы водоснабжения города Обнинск находящейся на балансе и обслуживаемой МП «Водоканал» следующие:

- ВЗУ – 3 ед., в состав которых входит 37 скважин;

- Насосные станции второго подъема – 3 ед;

- Резервуары чистой воды – 12 ед.

- Водопроводные насосные станции (ВПС) – 9 ед.;

- общая протяженность сетей холодного водоснабжения – 230,23 км;

- сетей водоснабжения, нуждающихся в замене – 70 %.

Горячее водоснабжение осуществляется от следующих источников тепловой энергии:

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МП "Теплоснабжение" | Коммунальный пр.21 |
| 2 | Котельная ГНЦ РФ ФЭИ | Бондаренко пл., 1 |
| 3 | Котельная ФГУП ОШШ "Технология" | Киевское шоссе, 15 |
| 4 | Котельная ГНЦ РФ НИФХИ им. Карпова | Киевское шоссе, 109 |
| 5 | Котельная ВНИИ СХРАЭ | Киевское шоссе, 109 |
| 6 | Котельная ООО "НСС" | Менделеева, 14 |
| 7 | Котельная МП "Теплоснабжение" СК "Олимп" | Ленина просп.,153 |
| 8 | Котельная ООО "Хемофарм" | Киевское шоссе, 62 |
| 9 | Котельная ООО "Лотте КФ Рус Калуга" | Киевское шоссе, 106 |
| 10 | Котельная ЗАО "Хантсман-НМГ" | Киевское шоссе, 109 км |
| 11 | Котельная ООО "Техпро" | Пяткинский пр.-д (р-н плотины) |
| 12 | Котельная ООО "Электроника ПК" ("Крафтвэй корпорейшн ПЛС") | Киевское шоссе, 64 |
| 13 | Котельная ООО "РУУККИ РУС" | Киевское шоссе, 100 |
| 14 | Котельная ООО "ЛТМ" | Киевское шоссе, 70 |
| 15 | Котельная ООО "РАСТР-технология" | Киевское шоссе, 82 |
| 16 | Котельная ООО "Экспресс-Эко" | Киевское шоссе, 109 км |
| 17 | Котельная Технолига-Строй | Пяткинский пр-д, 12 |
| 18 | Котельная ОАО "Обнинскгоргаз" | Пионерский, пр-д 14 |
| 19 | 91 ОМИС |  |
| 20 | Котельная ООО "ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС БАНК | Киевское шоссе, 70 |
| 21 | Обнинская ГТУ ТЭЦ № 1 ПАО Калужская сбытовая компания | площадка №1 Технопарка Обнинск в районе ИАТЭ |
| 22 | Котельная площадки №2 Технопарка Обнинск в районе ФХИ им. Карпова | площадка №2 Технопарка Обнинск в районе ФХИ им. Карпова |
| 23 | Котельная Заовражье | Заовражье |

- 1.2. Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

Вся территория жилой застройки г. Обнинска, и промышленные зоны имеют централизованную систему водоснабжения. Также в состав территории городского поселения входят садоводческие некоммерческие товарищества и земли сельскохозяйственного назначения. На данных территориях централизованное водоснабжение частично отсутствует. Водоснабжение таких зон осуществляется от индивидуальных объектов водозабора (скважины, колодцы).

- 1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Обнинск осуществляется тремя водозаборами (Вашутинский, Самсоновский, Добринский-2) с фактическим водоотбором 54,43 тыс. м3/сут. из Окско-Тарусского и Протвинского горизонтов, утвержденного ГКЗ Министерства природных ресурсов РФ Протокол №10 от 07.07.1997 г.

Генеральным планом развития города Обнинска принята кольцевая система водоснабжения. Общая протяженность водопроводной сети по МП «Водоканал» составляет 230,23 км.

Централизованное водоснабжение города Обнинска Калужской области осуществляется из артезианских скважин.

Основные технические характеристики системы водоснабжения города Обнинск:

- ВЗУ – 3 ед., в состав которых входит 37 скважин;

- Насосные станции второго подъема – 3ед;

- Водопроводные насосные станции (ВПС) – 9 ед.;

- общая протяженность сетей холодного водоснабжения – 230,23 км;

Водопровод г. Обнинск построен более 40 лет назад для водоснабжения многоквартирных жилых домов и объектов социального и производственного назначения. Водопровод выполнен из различных материалов: сталь, чугун, ПНД, диаметром 32-800 мм. Около 70% трубопроводов построены более 40 лет назад и в настоящее время имеют большую степень износа. Модернизация трубопроводов (прокладка труб из полиэтилена) с увеличением пропускной способности обеспечит гарантированное бесперебойное и качественное водоснабжение города и обеспечит условия для развития нового жилищного строительства.

- 1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

#### 1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение города Обнинска осуществляется тремя водозаборами (Вашутинский, Самсоновский, Добринский-2), с максимальным водоотбором по лицензии 69,3 тыс. м3/сут. из Окско-Тарусского и Протвинского горизонтов, утвержденного ГКЗ Министерства природных ресурсов Российской Федерации Протокол от 07.07 1997 г. № 10

Вашутинский водозабор расположен в 6 км северо-западнее на пойме реки Протвы, шириной до 0,5–1 км с абсолютными отметками 128,4–134 м.

Водозабор представляет собой линейный ряд скважин, расположенных вдоль реки на расстоянии 300–500 м и от реки 30–50 м, сгруппированных на 2 х участках. Участок № 1 (Кривский) длиной около 3 км имеет 9 скважин, участок № 2 (Ново-Михайловский) длиной 2,5 км – 15 скважин.

Скважины оборудованы насосами типа ЭЦВ, производительностью от 10 до 143 м3/час.

Дебиты скважин на Ново-Михайловском участке преимущественно 1400–3500 м3/сут., на Кривском – 500–1000 м3/сут.

Общий водоотбор определяется на станции второго подъема.

Год ввода в эксплуатацию – 1972 г., с производительностью 2,7 тыс. м3/сут.

Расход подземных вод не превышает величины эксплуатационных запасов – 34,6 тыс. м3/сут. (12629 тыс. м3/год).

Самсоновский водозабор расположен на северо-западной окраине города в пределах поймы реки Протвы и водораздельного склона с абсолютными отметками рельефа 132–165 м.

Водозабор имеет площадную систему расположения и состоит из 6 скважин, расстояние между которыми от 250 до 450 м. Расстояние от скважин до реки примерно 500 м.

Скважины оборудованы насосами типа ЭЦВ, производительностью от 25 до 143 м3/час.

Начало эксплуатации водозабора относится к 1959 г., было извлечено 2,6 тыс. м3/сут. воды. В течение последующих 15 лет его производительность возросла до 18,3 тыс. м3/сут. Затем по рекомендации ГКЗ СССР суммарный среднегодовой водоотбор Самсоновского водозабора был уменьшен до 6,1 тыс. м3/сут.

Водозабор Добринский 2 расположен в юго-восточном направлении вдоль поймы реки Протвы и коренного склона с абсолютными отметками поверхности земли 126,4–132 м. Расстояние между скважинами 250 м.

Схема водозабора – линейный ряд длиной 550 м, на котором размещены 7 скважин.

Эксплуатация водозабора начата в 1992 г., с дебитом скважин 13,5 тыс. м3/сут. В настоящее время водоотбор составляет 28,6 тыс. м3/сут.

На каждом водозаборе имеется насосная станция 2-го подъема, которая подает воду в городскую распределительную сеть. На насосных станциях имеются буферные резервуары общей емкостью 20,1 тыс. м3 (Вашутинский – 12 тыс. м3, Самсоновский – 3,1 тыс. м3, Добринский – 5 тыс. м3).

Обеззараживание питьевой воды производится гипохлоритом натрия.

В составе подземных водозаборов находится 20 % резервных скважин.

Основные технические характеристики объектов водозаборных узлов приведены в таблице 1.4.1.

Таблица № 1.4.1.

Основные технические характеристики объектов водозаборных узлов муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области.

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Водозабор «Самсоновский» |  |  |
| 1. | Артезианская скважина № 9 |  |
| 1.1 | Расположение | г. Обнинск, Самсоновский водозаборный узел, скважина №9 |
| 1.2 | Глубина, м | 100 |
| 1.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1969 |
| 1.4 | Дебит, м3/час | 44,2 |
| 1.5 | Подключенная нагрузка | резервуары |
| 1.6 | Насосное оборудование: |  |
| 1.6.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 1.6.2 | Марка | ЭЦВ 8-25-150 |
| 1.6.3 | Мощность эл., кВт | 17 |
| 1.6.4 | КПД, % | 58 |
| 1.6.5 | Производительность, м3/час | 25 |
| 1.6.6 | Напор, м | 150 |
| 2. | Артезианская скважина № 12 |  |
| 2.1 | Расположение | г. Обнинск, Самсоновский водозаборный узел, скважина №12 |
| 2.2 | Глубина, м | 70 |
| 2.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1969 |
| 2.4 | Дебит, м3/час | 63,4 |
| 2.5 | Подключенная нагрузка | резервуары |
| 2.6 | Насосное оборудование: |  |
| 2.6.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 2.6.2 | Марка | ЭЦВ 8-25-150 |
| 2.6.3 | Мощность эл., кВт | 17 |
| 2.6.4 | КПД, % | 58 |
| 2.6.5 | Производительность, м3/час | 25 |
| 2.6.6 | Напор, м | 150 |
| 3. | Артезианская скважина № 13а |  |
| 3.1 | Расположение | г. Обнинск, Самсоновский водозаборный узел, скважина №13а |
| 3.2 | Глубина, м | 86,5 |
| 3.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1989 |
| 3.4 | Дебит, м3/час | 60 |
| 3.5 | Подключенная нагрузка | резервуары |
| 3.6 | Насосное оборудование: |  |
| 3.6.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 3.6.2 | Марка | ЭЦВ 8-25-150 |
| 3.6.3 | Мощность эл., кВт | 17 |
| 3.6.4 | КПД, % | 58 |
| 3.6.5 | Производительность, м3/час | 25 |
| 3.6.6 | Напор, м | 150 |
| 4. | Артезианская скважина № 15 |  |
| 4.1 | Расположение | г. Обнинск, Самсоновский водозаборный узел, скважина №15 |
| 4.2 | Глубина, м | 70 |
| 4.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1969 |
| 4.4 | Дебит, м3/час | 57,2 |
| 4.5 | Подключенная нагрузка | резервуары |
| 4.6 | Насосное оборудование: |  |
| 4.6.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 4.6.2 | Марка | ЭЦВ 8-25-150 |
| 4.6.3 | Мощность эл., кВт | 17 |
| 4.6.4 | КПД, % | 58 |
| 4.6.5 | Производительность, м3/час | 25 |
| 4.6.6 | Напор, м | 150 |
| 5. | Артезианская скважина № 20 (резервная) |  |
| 5.1 | Расположение | г. Обнинск, Самсоновский водозаборный узел, скважина №20 |
| 5.2 | Глубина, м | 58 |
| 5.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1999 |
| 5.4 | Дебит, м3/час | 40 |
| 5.5 | Подключенная нагрузка | резервуары |
| 5.6 | Насосное оборудование: |  |
| 5.6.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 5.6.2 | Марка | ЭЦВ 8-25-150 |
| 5.6.3 | Мощность эл., кВт | 17 |
| 5.6.4 | КПД, % | 58 |
| 5.6.5 | Производительность, м3/час | 25 |
| 5.6.6 | Напор, м | 150 |
| 6. | Артезианская скважина №21 (резервная) |  |
| 6.1 | Расположение | г. Обнинск, Самсоновский водозаборный узел, скважина №21 |
| 6.2 | Глубина, м | 70 |
| 6.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1999 |
| 6.4 | Дебит, м3/час | 30 |
| 6.5 | Подключенная нагрузка | резервуары |
| 6.6 | Насосное оборудование: |  |
| 6.6.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 6.6.2 | Марка | ЭЦВ 8-25-150 |
| 6.6.3 | Мощность эл., кВт | 17 |
| 6.6.4 | КПД, % | 58 |
| 6.6.5 | Производительность, м3/час | 25 |
| 6.6.6 | Напор, м | 150 |

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Водозабор «Вашутинский» |  |  |
| 7. | Артезианская скважина № 1а |  |
| 7.1 | Расположение | Калужская область, Боровский район, в районе д. Вашутино |
| 7.2 | Глубина, м | 70 |
| 7.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1984 |
| 7.4 | Дебит, м3/час | 90 |
| 7.5 | Подключенная нагрузка | резервуары |
| 7.6 | Насосное оборудование: |  |
| 7.6.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 7.6.2 | Марка | ЭЦВ 10-63-110 |
| 7.6.3 | Мощность эл., кВт | 32 |
| 7.6.4 | КПД, % | 45 |
| 7.6.5 | Производительность, м3/час | 63 |
| 7.6.6 | Напор, м | 110 |
| 8. | Артезианская скважина № 2 |  |
| 8.1 | Расположение | Калужская область, Боровский район, в районе д. Вашутино |
| 8.2 | Глубина, м | 58,9 |
| 8.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1984 |
| 8.4 | Дебит, м3/час | 20 |
| 8.5 | Подключенная нагрузка | резервуары |
| 8.6 | Насосное оборудование: |  |
| 8.6.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 8.6.2 | Марка | ЭЦВ 10-63-110 |
| 8.6.3 | Мощность эл., кВт | 32 |
| 8.6.4 | КПД, % | 45 |
| 8.6.5 | Производительность, м3/час | 63 |
| 8.6.6 | Напор, м | 110 |
| 9. | Артезианская скважина № 3 |  |
| 9.1 | Расположение | Калужская область, Боровский район, в районе д. Вашутино |
| 9.2 | Глубина, м | 64 |
| 9.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1984 |
| 9.4 | Дебит, м3/час | 60 |
| 9.5 | Подключенная нагрузка | резервуары |
| 9.6 | Насосное оборудование: |  |
| 9.6.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 9.6.2 | Марка | ЭЦВ 10-63-110 |
| 9.6.3 | Мощность эл., кВт | 32 |
| 9.6.4 | КПД, % | 45 |
| 9.6.5 | Производительность, м3/час | 63 |
| 9.6.6 | Напор, м | 110 |
| 10. | Артезианская скважина № 4 |  |
| 10.1 | Расположение | Калужская область, Боровский район, в районе д. Вашутино |
| 10.2 | Глубина, м | 57 |
| 10.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1984 |
| 10.4 | Дебит, м3/час | 40 |
| 10.5 | Подключенная нагрузка | резервуары |
| 10.6 | Насосное оборудование: |  |
| 10.6.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 10.6.2 | Марка | ЭЦВ 10-63-110 |
| 10.6.3 | Мощность эл., кВт | 32 |
| 10.6.4 | КПД, % | 45 |
| 10.6.5 | Производительность, м3/час | 63 |
| 10.6.6 | Напор, м | 110 |
| 11. | Артезианская скважина № 5 |  |
| 11.1 | Расположение | Расположение |
| 11.2 | Глубина, м | Глубина, м |
| 11.3 | Год ввода в эксплуатацию | Год ввода в эксплуатацию |
| 11.4 | Дебит, м3/час | Дебит, м3/час |
| 11.5 | Подключенная нагрузка | Подключенная нагрузка |
| 11.6 | Насосное оборудование: | Насосное оборудование: |
| 11.6.1 | Год ввода в эксплуатацию | Год ввода в эксплуатацию |
| 11.6.2 | Марка | Марка |
| 11.6.3 | Мощность эл., кВт | Мощность эл., кВт |
| 11.6.4 | КПД, % | КПД, % |
| 11.6.5 | Производительность, м3/час | Производительность, м3/час |
| 11.6.6 | Напор, м | Напор, м |
| 12. | Артезианская скважина № 7 |  |
| 12.1 | Расположение | Калужская область, Боровский район, в районе д. Вашутино |
| 12.2 | Глубина, м | 20 |
| 12.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1986 |
| 12.4 | Дебит, м3/час | 30 |
| 12.5 | Подключенная нагрузка | резервуары |
| 12.6 | Насосное оборудование: |  |
| 12.6.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 12.6.2 | Марка | ЭЦВ 10-63-110 |
| 12.6.3 | Мощность эл., кВт | 32 |
| 12.6.4 | КПД, % | 45 |
| 12.6.5 | Производительность, м3/час | 63 |
| 12.6.6 | Напор, м | 110 |
| 13. | Артезианская скважина № 8 |  |
| 13.1 | Расположение | Калужская область, Боровский район, в районе д. Вашутино |
| 13.2 | Глубина, м | 20 |
| 13.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1986 |
| 13.4 | Дебит, м3/час | 24 |
| 13.5 | Подключенная нагрузка | резервуары |
| 13.6 | Насосное оборудование: |  |
| 13.6.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 13.6.2 | Марка | ЭЦВ 8-25-150 |
| 13.6.3 | Мощность эл., кВт | 17 |
| 13.6.4 | КПД, % | 58 |
| 13.6.5 | Производительность, м3/час | 25 |
| 13.6.6 | Напор, м | 150 |
| 14. | Артезианская скважина № 56 |  |
| 14.1 | Расположение | Калужская область, Боровский район, в районе д. Вашутино |
| 14.2 | Глубина, м | 70 |
| 14.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1978 |
| 14.4 | Дебит, м3/час | 45 |
| 14.5 | Подключенная нагрузка | резервуары |
| 14.6 | Насосное оборудование: |  |
| 14.6.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 14.6.2 | Марка | ЭЦВ 10-63-110 |
| 14.6.3 | Мощность эл., кВт | 32 |
| 14.6.4 | КПД, % | 45 |
| 14.6.5 | Производительность, м3/час | 63 |
| 14.6.6 | Напор, м | 110 |
| 15. | Артезианская скважина № 62 |  |
| 15.1 | Расположение | Калужская область, Боровский район, в районе д. Вашутино |
| 15.2 | Глубина, м | 70 |
| 15.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1978 |
| 15.4 | Дебит, м3/час | 48 |
| 15.5 | Подключенная нагрузка | резервуары |
| 15.6 | Насосное оборудование: |  |
| 15.6.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 15.6.2 | Марка | ЭЦВ 8-25-100 |
| 15.6.3 | Мощность эл., кВт | 11 |
| 15.6.4 | КПД, % | 58 |
| 15.6.5 | Производительность, м3/час | 25 |
| 15.6.6 | Напор, м | 100 |
| 16. | Артезианская скважина № 63 |  |
| 16.1 | Расположение | Калужская область, Боровский район, в районе д. Вашутино |
| 16.2 | Глубина, м | 70 |
| 16.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1978 |
| 16.4 | Дебит, м3/час | 60 |
| 16.5 | Подключенная нагрузка | резервуары |
| 16.6 | Насосное оборудование: |  |
| 16.6.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 16.6.2 | Марка | ЭЦВ 10-63-110 |
| 16.6.3 | Мощность эл., кВт | 32 |
| 16.6.4 | КПД, % | 45 |
| 16.6.5 | Производительность, м3/час | 63 |
| 16.6.6 | Напор, м | 110 |
| 17. | Артезианская скважина № 63а (законсервирована) |  |
| 17.1 | Расположение | Калужская область, Боровский район, в районе д. Вашутино |
| 17.2 | Глубина, м | - |
| 17.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1980 |
| 17.4 | Дебит, м3/час | - |
| 17.5 | Подключенная нагрузка | - |
| 18. | Артезианская скважина № 65 |  |
| 18.1 | Расположение | Калужская область, Боровский район, в районе д. Вашутино |
| 18.2 | Глубина, м | 65 |
| 18.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1975 |
| 18.4 | Дебит, м3/час | 100 |
| 18.5 | Подключенная нагрузка | резервуары |
| 18.6 | Насосное оборудование: |  |
| 18.6.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 18.6.2 | Марка | ЭЦВ 10-63-110 |
| 18.6.3 | Мощность эл., кВт | 32 |
| 18.6.4 | КПД, % | 45 |
| 18.6.5 | Производительность, м3/час | 63 |
| 18.6.6 | Напор, м | 110 |
| 19. | Артезианская скважина № 66 |  |
| 19.1 | Расположение | Калужская область, Боровский район, в районе д. Вашутино |
| 19.2 | Глубина, м | 70 |
| 19.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1980 |
| 19.4 | Дебит, м3/час | 33,5 |
| 19.5 | Подключенная нагрузка | резервуары |
| 19.6 | Насосное оборудование: |  |
| 19.6.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 19.6.2 | Марка | ЭЦВ 10-63-110 |
| 19.6.3 | Мощность эл., кВт | 32 |
| 19.6.4 | КПД, % | 45 |
| 19.6.5 | Производительность, м3/час | 63 |
| 19.6.6 | Напор, м | 110 |
| 20. | Артезианская скважина № 69 |  |
| 20.1 | Расположение | Калужская область, Боровский район, в районе д. Вашутино |
| 20.2 | Глубина, м | 70 |
| 20.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1977 |
| 20.4 | Дебит, м3/час | 60 |
| 20.5 | Подключенная нагрузка | резервуары |
| 20.6 | Насосное оборудование: |  |
| 20.6.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 20.6.2 | Марка | ЭЦВ 10-63-110 |
| 20.6.3 | Мощность эл., кВт | 32 |
| 20.6.4 | КПД, % | 45 |
| 20.6.5 | Производительность, м3/час | 63 |
| 20.6.6 | Напор, м | 110 |
| 21. | Артезианская скважина № 71 |  |
| 21.1 | Расположение | Калужская область, Боровский район, в районе д. Вашутино |
| 21.2 | Глубина, м | 70 |
| 21.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1977 |
| 21.4 | Дебит, м3/час | 100 |
| 21.5 | Подключенная нагрузка | резервуары |
| 21.6 | Насосное оборудование: |  |
| 21.6.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 21.6.2 | Марка | ЭЦВ 12-160-100 |
| 21.6.3 | Мощность эл., кВт | 65 |
| 21.6.4 | КПД, % | 60 |
| 21.6.5 | Производительность, м3/час | 160 |
| 21.6.6 | Напор, м | 100 |
| 22. | Артезианская скважина № 72 |  |
| 22.1 | Расположение | Калужская область, Боровский район, в районе д. Вашутино |
| 22.2 | Глубина, м | 70 |
| 22.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1978 |
| 22.4 | Дебит, м3/час | 72 |
| 22.5 | Подключенная нагрузка | резервуары |
| 22.6 | Насосное оборудование: |  |
| 22.6.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 22.6.2 | Марка | ЭЦВ 8-25-100 |
| 22.6.3 | Мощность эл., кВт | 11 |
| 22.6.4 | КПД, % | 58 |
| 22.6.5 | Производительность, м3/час | 25 |
| 22.6.6 | Напор, м | 100 |
| 23. | Артезианская скважина № 73 |  |
| 23.1 | Расположение | Калужская область, Боровский район, в районе д. Вашутино |
| 23.2 | Глубина, м | 70 |
| 23.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1978 |
| 23.4 | Дебит, м3/час | 60 |
| 23.5 | Подключенная нагрузка | резервуары |
| 23.6 | Насосное оборудование: |  |
| 23.6.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 23.6.2 | Марка | ЭЦВ 8-25-100 |
| 23.6.3 | Мощность эл., кВт | 11 |
| 23.6.4 | КПД, % | 58 |
| 23.6.5 | Производительность, м3/час | 25 |
| 23.6.6 | Напор, м | 100 |
| 24. | Артезианская скважина № 74 |  |
| 24.1 | Расположение | Калужская область, Боровский район, в районе д. Вашутино |
| 24.2 | Глубина, м | 70 |
| 24.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1978 |
| 24.4 | Дебит, м3/час | 80 |
| 24.5 | Подключенная нагрузка | резервуары |
| 24.6 | Насосное оборудование: |  |
| 24.6.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 24.6.2 | Марка | ЭЦВ 10-63-110 |
| 24.6.3 | Мощность эл., кВт | 32 |
| 24.6.4 | КПД, % | 45 |
| 24.6.5 | Производительность, м3/час | 63 |
| 24.6.6 | Напор, м | 110 |
| 25. | Артезианская скважина № 76а |  |
| 25.1 | Расположение | Калужская область, Боровский район, в районе д. Вашутино |
| 25.2 | Глубина, м | 75 |
| 25.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
| 25.4 | Дебит, м3/час | 56 |
| 25.5 | Подключенная нагрузка | резервуары |
| 25.6 | Насосное оборудование: |  |
| 25.6.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 25.6.2 | Марка | ЭЦВ 8-25-100 |
| 25.6.3 | Мощность эл., кВт | 11 |
| 25.6.4 | КПД, % | 58 |
| 25.6.5 | Производительность, м3/час | 25 |
| 25.6.6 | Напор, м | 100 |
| 26. | Артезианская скважина № 77 |  |
| 26.1 | Расположение | Калужская область, Боровский район, в районе д. Вашутино |
| 26.2 | Глубина, м | 70 |
| 26.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1978 |
| 26.4 | Дебит, м3/час | 72 |
| 26.5 | Подключенная нагрузка | резервуары |
| 26.6 | Насосное оборудование: |  |
| 26.6.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 26.6.2 | Марка | ЭЦВ 8-25-150 |
| 26.6.3 | Мощность эл., кВт | 17 |
| 26.6.4 | КПД, % | 58 |
| 26.6.5 | Производительность, м3/час | 25 |
| 26.6.6 | Напор, м | 150 |
| 27. | Артезианская скважина № 79 |  |
| 27.1 | Расположение | Калужская область, Боровский район, в районе д. Вашутино |
| 27.2 | Глубина, м | 70 |
| 27.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1978 |
| 27.4 | Дебит, м3/час | 45 |
| 27.5 | Подключенная нагрузка | резервуары |
| 27.6 | Насосное оборудование: |  |
| 27.6.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 27.6.2 | Марка | ЭЦВ 8-25-100 |
| 27.6.3 | Мощность эл., кВт | 11 |
| 27.6.4 | КПД, % | 58 |
| 27.6.5 | Производительность, м3/час | 25 |
| 27.6.6 | Напор, м | 100 |
| 28. | Артезианская скважина № 87 |  |
| 28.1 | Расположение | Калужская область, Боровский район, в районе д. Вашутино |
| 28.2 | Глубина, м | 70 |
| 28.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1976 |
| 28.4 | Дебит, м3/час | 78 |
| 28.5 | Подключенная нагрузка | резервуары |
| 28.6 | Насосное оборудование: |  |
| 28.6.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 28.6.2 | Марка | ЭЦВ 10-63-150 |
| 28.6.3 | Мощность эл., кВт | 45 |
| 28.6.4 | КПД, % | 58 |
| 28.6.5 | Производительность, м3/час | 63 |
| 28.6.6 | Напор, м | 150 |
| 29. | Артезианская скважина № 88 |  |
| 29.1 | Расположение | Калужская область, Боровский район, в районе д. Вашутино |
| 29.2 | Глубина, м | 70 |
| 29.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1973 |
| 29.4 | Дебит, м3/час | 101,16 |
| 29.5 | Подключенная нагрузка | резервуары |
| 29.6 | Насосное оборудование: |  |
| 29.6.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 29.6.2 | Марка | ЭЦВ 12-160-100 |
| 29.6.3 | Мощность эл., кВт | 65 |
| 29.6.4 | КПД, % | 62 |
| 29.6.5 | Производительность, м3/час | 160 |
| 29.6.6 | Напор, м | 100 |
| 30. | Артезианская скважина № 89 |  |
| 30.1 | Расположение | Калужская область, Боровский район, в районе д. Вашутино |
| 30.2 | Глубина, м | 70 |
| 30.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1976 |
| 30.4 | Дебит, м3/час | 120 |
| 30.5 | Подключенная нагрузка | резервуары |
| 30.6 | Насосное оборудование: |  |
| 30.6.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 30.6.2 | Марка | ЭЦВ 12-160-100 |
| 30.6.3 | Мощность эл., кВт | 65 |
| 30.6.4 | КПД, % | 62 |
| 30.6.5 | Производительность, м3/час | 160 |
| 30.6.6 | Напор, м | 100 |

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Водозабор «Добринский» |  |  |
| 31. | Артезианская скважина № 1 |  |
| 31.1 | Расположение | Калужская обл., Жуковский р-н, д. Доброе, Добринский водозабор |
| 31.2 | Глубина, м | 50 |
| 31.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1998 |
| 31.4 | Дебит, м3/час | 35,1 |
| 31.5 | Подключенная нагрузка | резервуары |
| 31.6 | Насосное оборудование: |  |
| 31.6.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 31.6.2 | Марка | ЭЦВ 10-120-60 |
| 31.6.3 | Мощность эл., кВт | 32 |
| 31.6.4 | КПД, % | 63 |
| 31.6.5 | Производительность, м3/час | 120 |
| 31.6.6 | Напор, м | 60 |
| 32. | Артезианская скважина № 2 |  |
| 32.1 | Расположение | Калужская обл., Жуковский р-н, д. Доброе, Добринский водозабор |
| 32.2 | Глубина, м | 50 |
| 32.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1993 |
| 32.4 | Дебит, м3/час | 60 |
| 32.5 | Подключенная нагрузка | резервуары |
| 32.6 | Насосное оборудование: |  |
| 32.6.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 32.6.2 | Марка | ЭЦВ 10-120-60 |
| 32.6.3 | Мощность эл., кВт | 32 |
| 32.6.4 | КПД, % | 63 |
| 32.6.5 | Производительность, м3/час | 120 |
| 32.6.6 | Напор, м | 60 |
| 33. | Артезианская скважина № 3 |  |
| 33.1 | Расположение | Калужская обл., Жуковский р-н, д. Доброе, Добринский водозабор |
| 33.2 | Глубина, м | 50 |
| 33.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1991 |
| 33.4 | Дебит, м3/час | 60 |
| 33.5 | Подключенная нагрузка | резервуары |
| 33.6 | Насосное оборудование: |  |
| 33.6.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 33.6.2 | Марка | ЭЦВ 10-120-60 |
| 33.6.3 | Мощность эл., кВт | 32 |
| 33.6.4 | КПД, % | 63 |
| 33.6.5 | Производительность, м3/час | 120 |
| 33.6.6 | Напор, м | 60 |
| 34. | Артезианская скважина № 4 |  |
| 34.1 | Расположение | Калужская обл., Жуковский р-н, д. Доброе, Добринский водозабор |
| 34.2 | Глубина, м | 50 |
| 34.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1998 |
| 34.4 | Дебит, м3/час | 60 |
| 34.5 | Подключенная нагрузка | резервуары |
| 34.6 | Насосное оборудование: |  |
| 34.6.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 34.6.2 | Марка | ЭЦВ 12-160-65 |
| 34.6.3 | Мощность эл., кВт | 45 |
| 34.6.4 | КПД, % | 60 |
| 34.6.5 | Производительность, м3/час | 160 |
| 34.6.6 | Напор, м | 65 |
| 35. | Артезианская скважина № 5 |  |
| 35.1 | Расположение | Калужская обл., Жуковский р-н, д. Доброе, Добринский водозабор |
| 35.2 | Глубина, м | 61 |
| 35.3 | Год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| 35.4 | Дебит, м3/час | 200 |
| 35.5 | Подключенная нагрузка | резервуары |
| 35.6 | Насосное оборудование: |  |
| 35.6.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 35.6.2 | Марка | ЭЦВ 12-160-65 |
| 35.6.3 | Мощность эл., кВт | 45 |
| 35.6.4 | КПД, % | 60 |
| 35.6.5 | Производительность, м3/час | 160 |
| 35.6.6 | Напор, м | 65 |
| 36. | Артезианская скважина № 6 |  |
| 36.1 | Расположение | Калужская обл., Жуковский р-н, д. Доброе, Добринский водозабор |
| 36.2 | Глубина, м | 59,5 |
| 36.3 | Год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| 36.4 | Дебит, м3/час | 165 |
| 36.5 | Подключенная нагрузка | резервуары |
| 36.6 | Насосное оборудование: |  |
| 36.6.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 36.6.2 | Марка | ЭЦВ 10-120-60 |
| 36.6.3 | Мощность эл., кВт | 32 |
| 36.6.4 | КПД, % | 63 |
| 36.6.5 | Производительность, м3/час | 120 |
| 36.6.6 | Напор, м | 60 |
| 37 | Артезианская скважина № 7 |  |
| 37.1 | Расположение | Калужская обл., Жуковский р-н, д. Доброе, Добринский водозабор |
| 37.2 | Глубина, м | 65 |
| 37.3 | Год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| 37.4 | Дебит, м3/час | 155 |
| 37.5 | Подключенная нагрузка | резервуары |
| 37.6 | Насосное оборудование: |  |
| 37.6.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 37.6.2 | Марка | ЭЦВ 10-120-60 |
| 37.6.3 | Мощность эл., кВт | 32 |
| 37.6.4 | КПД, % | 63 |
| 37.6.5 | Производительность, м3/час | 120 |
| 37.6.6 | Напор, м | 60 |

#### 1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды.

В настоящее время в системе водоснабжения города Обнинск осуществляется обеззараживание воды, поступающей в городские сети. Обеззараживание производится при помощи гипохлорита натрия, для чего используются три хлораторные станции (по одной на каждом водозаборе).

Вода Самсоновского водозабора на выходе из насосной станции в водопроводную сеть имеет повышенное содержание железа и мутности (в допустимых уровнях).

Вода Добринского водозабора на выходе из насосной станции в водопроводную сеть имеет повышенное содержание железа (в допустимых уровнях).

Условиями выдачи временного согласования на подачу воды с повышенным содержанием железа и мутности являются проведение следующих мероприятий по улучшению качества воды:

– по Самсоновскому водозабору – организация обезжелезивания воды или разбавление водой из более благоприятных по качеству водоносных горизонтов;

– по Добринскому водозабору – организация обезжелезивания воды или разбавление водой из более благоприятных по качеству водоносных горизонтов, например, водой Карповского водозабора (ОФ ФГУП ГНЦ РФ «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»), имеющей низкое содержание железа, в рамках «Программы по улучшению водоснабжения населения города Обнинска качественной питьевой водой и состояния водоемов на территории муниципального образования», утвержденного Администрацией города Обнинск в 1997 г., согласно которой намечалось использование свободных мощностей Карповского водозабора (3000 тыс. м3/сут.) для нужд города путем увеличения нагрузки на действующие скважины этого водозабора.

Вода отдельных скважин Самсоновского и Вашутинского водозаборов имеет повышенное содержание стронция стабильного, нормализация которого на выходе из насосных станций до уровня СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» достигается путем попеременного выключения скважин с высоким содержанием стронция и снижения его концентрации в резервуарах (РЧВ) путем разбавления воды из скважин с высокой концентрацией стронция водой из скважин с низким содержанием стронция в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» МДК 3-02-2001, согласованными Департаментом Госсанэпиднадзора Минздрава России и утвержденными приказом Госстроя России № 168 от 30.12.1999г., п. 2.4.4 (д).

Данные лабораторных испытаний воды, подаваемой в систему централизованного питьевого водоснабжения представлены в таблице 1.4.2.

Таблица 1.4.2.

Результаты лабораторного исследования качества

питьевой воды по органолептическим и химическим показателям систем централизованного питьевого водоснабжения

МП «Водоканал» г. Обнинск за II полугодие 2020г.

| Дата | Место отбора пробы | Цвет-ность, градус | Мутно-сть, мг/л | Желе-зо, мг/л | Сухой ост. мг/л | Сульфаты мг/л | АПАВ, мг/л | Общ. жёст мг- экв./л | Щелочность Мг-экв- /л | Марганец, мг/л | Хлориды, мг/л | рН | Азот аммон. мг/л | Нитра-ты, мг/л | Нитриты, мг/л | Ни- кель, мг/л | Фтор мг/л | Окис-ляемость мг/л | Нефтепродукты, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 10.09.20г. | Скважина № 3 «В» | 5,3 | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
|  | № 4 «В» | 5,1 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | № 5 «В» | 5,36 | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
|  | № 7 «В» | 6,6 | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | № 56 «В» | 6,9 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |
|  | № 65«В» | 5,54 | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | № 69«В» | 7,32 | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |
|  | в/з «Вашутино» | 5,97 | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |
| 15.09.20г. | Скважина № 71 «В» | 5,44 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
|  | № 72 «В» | 6,9 | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |
|  | № 73«В» | 9,9 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | № 77 «В» | 6,63 | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | № 87 «В» | 8,1 | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | № 88 «В» | 7,15 | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |
|  | № 89 «В» | 6,24 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |
|  | в/з «Вашутино» | 5,28 | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |
| 17.09.20г. | Скважина № 1 «В» | 9,88 | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
|  | № 2 «В» | 6,7 | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |
|  | № 62 «В» | 5,6 | 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |
|  | № 63 «В» | 11,7 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | № 66 «В» | 14,8 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | № 74 «В» | 9,6 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | №76 «В» | 10,0 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |
|  | №79 «В» | 14,0 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |
|  | в/з «Вашутино» | 6,2 | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПДК | 20 | 1,5 | 0,3 | 1000 | 500 | 0,5 | 7,0 | - | - | 350 | 6-9 | 2,0 | 45 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 5,0 | 0,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 22.09.20г. | Скважина № 1«Д» | 6,2 | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |  |
|  | № 2 «Д» | 17,8 | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |
|  | № 3 «Д» | 6,31 | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |
|  | № 4 «Д» | 5,77 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | № 5 «Д» | 5,12 | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | № 6 «Д» | 5,29 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |
|  | № 7 «Д» | 8,5 | 1,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |
|  | в/з «Доброе» | 5,17 | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |
| 24.09.20г. | Скважина № 9 «С» | 7,2 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |
|  | № 12 «С» | 10,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |
|  | № 15 «С» | 16,8 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д. 21 | 6,85 | 0,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д.172 | 4,73 | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Курчатова 53 | 6,72 | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в/з «Вашутино» | 5,17 | 0,49 | 0,2 | 354,0 |  |  | 6,8 |  |  |  | 7,34 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |
|  | в/з «Доброе» | 8,6 | 0,66 | 0,25 | 436,0 |  |  | 7,0 |  |  |  | 7,4 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | в/з «Самсоново» | 6,35 | 0,55 | 0,28 | 451,0 |  |  | 6,5 |  |  |  | 7,32 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |
| 10.11.20г. | Скважина № 5 «В» | 5,28 | 0,61 | 0,03 | 326,0 | 19,0 |  | 6,8 |  | 0,009 | 14,4 | 7,1 | 0,009 | 4,5 | 0,02 |  |  | 0,5 | 0,008 |
|  | № 77 «В» | 6,72 | 0,7 | 0,1 | 286,0 | 25,0 |  | 6,9 |  | 0,01 | 21,3 | 7,1 | 0,02 | 1,0 | 0,032 |  |  | 0,42 | 0,005 |
|  | № 7«В» | 7,1 | 0,49 | 0,024 | 304,0 | 23,0 |  | 6,8 |  | 0,006 | 29,6 | 7,08 | 0,005 | 5,43 | 0,02 |  |  | 0,6 | 0,006 |
|  | № 56 «В» | 8,3 | 0,46 | 0,06 | 314,0 | 26,0 |  | 6,5 |  | 0,012 | 16,5 | 7,0 | 0,009 | 5,6 | 0,08 |  |  | 0,4 | 0,004 |
|  | № 72 «В» | 8,1 | 0,58 | 0,021 | 310,0 | 12,4 |  | 6,7 |  | 0,02 | 24,8 | 7,1 | 0,02 | 7,82 | 0,04 |  |  | 0,51 | 0,005 |
|  | № 69 «В» | 5,71 | 0,84 | 0,024 | 340,0 | 51,0 |  | 6,9 |  | 0,004 | 21,3 | 7,03 | 0,1 | 8,6 | 0,02 |  |  | 0,7 | 0,005 |
|  | № 71 «В» | 5,2 | 0,2 | 0,05 | 306,0 | 32,4 |  | 7,0 |  | 0,005 | 23,0 | 7,26 | 0,03 | 2,4 | <0,02 |  |  | 0,53 | 0,008 |
|  | в/з «Вашутино» | 5,28 | 0,41 | 0,21 | 328,0 | 26,6 |  | 7,0 |  | 0,009 | 26,5 | 7,2 | 0,12 | 5,0 | 0,04 |  |  | 0,48 | 0,005 |
| 12.11.20г. | Скважина № 87 «В» | 7,23 | 0,24 | 0,13 | 306,0 | 62,6 |  | 7,1 |  | 0,01 | 27,5 | 7,3 | 0,07 | 8,9 | 0,05 |  |  | 0,61 | 0,01 |
|  | № 88 «В» | 7,5 | 0,44 | 0,1 | 322,0 | 46,4 |  | 7,0 |  | 0,011 | 24,8 | 7,2 | 0,16 | 10,2 | 0,02 |  |  | 0,42 | 0,009 |
|  | № 4 «В» | 6,3 | 0,36 | 0,09 | 333,0 | 48,3 |  | 7,3 |  | 0,007 | 28,3 | 7,29 | 0,08 | 6,4 | 0,07 |  |  | 0,76 | 0,007 |
|  | № 89 «В» | 5,77 | 0,1 | 0,09 | 356,0 | 87,6 |  | 7,7 |  | 0,004 | 24,8 | 7,4 | 0,1 | 1,3 | 0,06 |  |  | 0,4 | 0,006 |
|  | № 3 «В» | 6,1 | 0,27 | 0,17 | 340,0 | 56,0 |  | 6,9 |  | 0,009 | 21,3 | 7,0 | 0,05 | 1,0 | 0,08 |  |  | 0,48 | 0,008 |
|  | № 65 «В» | 4,96 | 0,33 | 0,27 | 352,0 | 99,6 |  | 7,8 |  | 0,009 | 26,6 | 7,1 | 0,07 | 9,4 | 0,052 |  |  | 0,52 | 0,009 |
|  | № 73 «В» | 14,3 | 1,72 | 0,8 | 324,0 | 82,3 |  | 7,5 |  | 0,01 | 26,6 | 7,4 | 0,17 | 2,1 | 0,01 |  |  | 0,62 | 0,01 |
|  | № 62 «В» | 7,3 | 0,38 | 0,17 | 314,0 | 87,3 |  | 7,8 |  | 0,012 | 29,4 | 7,23 | 0,2 | 9,42 | 0,02 |  |  | 0,61 | 0,008 |
|  | в/з «Вашутино» | 5,82 | 0,46 | 0,24 | 319,0 | 32,4 |  | 7,1 |  | 0,01 | 23,0 | 7,25 | 0,2 | 6,2 | 0,05 |  |  | 0,54 | 0,007 |
| 17.11.20г. | Скважина № 2 «В» | 6,88 | 0,3 | 0,1 | 325,0 | 63,7 |  | 8,0 |  | 0,008 | 22,2 | 7,25 | 0,14 | 15,0 | 0,01 |  |  | 0,71 | 0,009 |
|  | № 74 «В» | 7,58 | 0,46 | 0,36 | 372,0 | 79,0 |  | 10,1 |  | 0,011 | 21,3 | 7,1 | 0,34 | 7,3 | 0,02 |  |  | 0,53 | 0,007 |
|  | № 63 «В» | 14,4 | 2,0 | 0,63 | 370,0 | 46,4 |  | 7,1 |  | 0,008 | 16,0 | 7,1 | 0,47 | 4,5 | 0,02 |  |  | 0,62 | 0,006 |
|  | ПДК | 20 | 1,5 | 0,3 | 1000 | 500 | 0,5 | 7,0 | - | - | 350 | 6-9 | 2,0 | 45 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 5,0 | 0,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | № 1 «В» | 11,3 | 2,4 | 1,0 | 382,0 | 36,6 |  | 6,4 |  | 0,005 | 12,4 | 7,0 | 0,44 | 9,4 | 0,057 |  |  | 0,6 | 0,009 |
|  | № 79 «В» | 13,6 | 1,5 | 0,55 | 368,0 | 32,0 |  | 7,6 |  | 0,007 | 17,7 | 7,18 | 0,52 | 9,5 | 0,05 |  |  | 0,53 | 0,007 |
|  | № 76 «В» | 10,4 | 0,71 | 0,38 | 380,0 | 79,0 |  | 8,1 |  | 0,01 | 21,3 | 7,28 | 0,4 | 7,0 | 0,09 |  |  | 0,62 | 0,009 |
|  | № 66«В» | 14,3 | 2,1 | 0,8 | 374,0 | 28,4 |  | 7,3 |  | 0,01 | 23,0 | 7,33 | 0,39 | 3,7 | 0,026 |  |  | 0,43 | 0,009 |
|  | в/з «Вашутино» | 6,3 | 0,54 | 0,28 | 326,0 | 35,5 |  | 7,0 |  | 0,007 | 24,8 | 7,3 | 0,3 | 6,6 | 0,02 |  |  | 0,48 | 0,008 |
| 19.11.20г. | Скважина № 1«Д» | 6,94 | 0,64 | 0,44 | 374,0 | 36,6 |  | 6,2 |  | 0,004 | 27,5 | 7,28 | 0,47 | 6,8 | 0,005 |  |  | 0,61 | 0,004 |
|  | № 2 «Д» | 16,4 | 2,95 | 2,25 | 457,0 | 39,1 |  | 6,9 |  | 0,004 | 22,2 | 7,46 | 0,35 | 4,2 | 0,004 |  |  | 0,82 | 0,006 |
|  | № 3 «Д» | 5,38 | 0,41 | 0,11 | 400,0 | 39,1 |  | 6,3 |  | 0,003 | 27,5 | 7,47 | 0,31 | 5,5 | 0,004 |  |  | 0,41 | 0,004 |
|  | № 4 «Д» | 5,87 | 0,61 | 0,24 | 408,0 | 45,6 |  | 6,1 |  | 0,002 | 35,5 | 7,38 | 0,3 | 4,1 | 0,007 |  |  | 0,55 | 0,005 |
|  | № 5 «Д» | 4,54 | 0,27 | 0,2 | 389,0 | 36,6 |  | 6,5 |  | 0,003 | 24,8 | 7,32 | 0,29 | 3,1 | 0,002 |  |  | 0,72 | 0,007 |
|  | № 6 «Д» | 7,22 | 0,8 | 0,56 | 410,0 | 38,3 |  | 6,5 |  | 0,003 | 17,7 | 7,35 | 0,32 | 4,0 | 0,002 |  |  | 0,7 | 0,007 |
|  | № 7 «Д» | 8,3 | 1,6 | 1,0 | 428,0 | 25,0 |  | 6,4 |  | 0,002 | 26,6 | 7,35 | 0,34 | 3,0 | 0,008 |  |  | 0,74 | 0,006 |
|  | в/з «Доброе» | 6,3 | 0,46 | 0,29 | 415,0 | 37,9 |  | 6,5 |  | 0,004 | 31,9 | 7,42 | 0,26 | 4,2 | 0,005 |  |  | 0,53 | 0,006 |
| 24.11.20г. | Скважина № 9 «С» | 5,9 | 0,2 | 0,1 | 338,0 | 22,6 |  | 7,0 |  | 0,003 | 33,7 | 7,67 | 0,41 | 7,0 | 0,004 |  |  | 0,63 | 0,007 |
|  | № 12 «С» | 8,79 | 1,65 | 1,42 | 488,0 | 19,3 |  | 7,1 |  | 0,003 | 36,6 | 7,85 | 0,52 | 1,2 | 0,004 |  |  | 0,91 | 0,008 |
|  | № 13 «С» | 9,1 | 1,6 | 1,4 | 489,0 | 14,5 |  | 7,2 |  | 0,004 | 28,4 | 7,4 | 0,55 | 1,8 | 0,004 |  |  | 0,85 | 0,008 |
|  | № 15 «С» | 14,6 | 3,5 | 1,6 | 490,0 | 50,3 |  | 7,0 |  | 0,005 | 35,5 | 7,61 | 0,25 | 1,0 | 0,003 |  |  | 0,94 | 0,007 |
|  | в/з «Вашутино» | 5,94 | 0,44 | 0,26 | 324,0 | 32,8 | <0,025 | 7,0 | 5,56 | 0,006 | 24,8 | 7,29 | 0,3 | 6,5 | 0,04 |  | 0,4 | 0,57 |  |
|  | в/з «Доброе» | 6,33 | 0,56 | 0,3 | 460,0 | 25,9 | <0,025 | 7,0 | 6,0 | 0,008 | 35,5 | 7,58 | 0,31 | 4,2 | 0,007 |  | 0,4 | 0,6 |  |
|  | в/з «Самсоново» | 5,96 | 0,42 | 0,28 | 407,0 | 41,4 | <0,025 | 6,4 | 4,84 | 0,006 | 33,7 | 7,36 | 0,32 | 5,1 | 0,02 |  | 0,2 | 0,6 |  |
|  | Ул. Ленина, д. 21 | 6,12 | 0,6 | 0,28 | 379,0 | 28,4 | 0,025 | 7,0 |  | 0,007 | 27,5 | 7,31 |  | 3,5 | 0,005 |  |  | 0,5 | 0,005 |
|  | Ул. Ленина, д.172 | 5,77 | 0,39 | 0,2 | 335,0 | 26,6 | 0,025 | 6,8 |  | 0,005 | 26,6 | 7,35 |  | 3,0 | 0,006 |  |  | 0,41 | 0,003 |
|  | Ул.Курчатова 53 | 5,68 | 0,37 | 0,17 | 317,0 | 25,0 | <0,025 | 6,7 |  | 0,005 | 23,0 | 7,33 |  | 4,2 | 0,008 |  |  | 0,36 | 0,003 |
|  | ПДК | 20 | 1,5 | 0,3 | 1000 | 500 | 0,5 | 7,0 | - | - | 350 | 6-9 | 2,0 | 45 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 5,0 | 0,1 |

Данные лабораторных анализов воды показывают, что качество воды в целом соответствует нормативным показателям. На ряде скважин присутствует превышение по некоторым показателям, в частности «Мутность», «Железо», «Жесткость общая». В связи с этим, на водозаборных узлах города Обнинск существует необходимость установки механических фильтров и станций очистки питьевой воды.

#### 1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций.

В системе централизованного водоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» имеются 3 станции второго подъема, расположенные на каждом водозаборе, а также 9 водопроводных насосных станций (ВПС). Насосные станция второго подъема введены в эксплуатацию в 1969-2008 годах. Основные технические характеристики насосных станций второго подъема представлены в таблице 1.4.3.1

Таблица 1.4.3.1

Основные технические характеристики насосных станций второго подъема МО «Город Обнинск» Калужской области.

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водозабор «Самсоновский» |  |
| 1.1. | Производительность | 500 м3/ч |
| 1.2. | Подключенная нагрузка – средняя (т.к. система водоснабжения закольцована, принята общая нагрузка по г. Обнинск) | 2002,7 м3/ч |
| 1.3. | Подключенная нагрузка – пиковая (т.к. система водоснабжения закольцована, принята общая нагрузка по г. Обнинск) | 2403,3 м3/ч |
| 1.4 | Резервуары: |  |
| 1.4.1 | Объем | 1500 м3 |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1969 |
| 1.4.2 | Объем | 800 м3 |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1969 |
| 1.4.3 | Объем | 800 м3 |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1969 |
| 1.5. | Насосное оборудование: |  |
| 1.5.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | Д 500-65 |
|  | Электрическая мощность насоса, кВт | 135 |
|  | Производительность насоса, м3/ч | 500 |
|  | Напор, м | 65 |
| 1.5.2 | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | Д 320-70 |
|  | Электрическая мощность насоса, кВт | 90 |
|  | Производительность насоса, м3/ч | 320 |
|  | Напор, м | 70 |
| 1.5.3 | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | Д 500-65 |
|  | Электрическая мощность насоса, кВт | 135 |
|  | Производительность насоса, м3/ч | 500 |
|  | Напор, м | 65 |
| 1.5.4 | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | Д 500-65 |
|  | Электрическая мощность насоса, кВт | 135 |
|  | Производительность насоса, м3/ч | 500 |
|  | Напор, м | 65 |
| 2. | Водозабор «Вашутинский» |  |
| 2.1. | Производительность | 1250 м3/ч |
| 2.2. | Подключенная нагрузка – средняя (т.к. система водоснабжения закольцована, принята общая нагрузка по г. Обнинск) | 2002,7 м3/ч |
| 2.3. | Подключенная нагрузка – пиковая (т.к. система водоснабжения закольцована, принята общая нагрузка по г. Обнинск) | 2403,3 м3/ч |
| 2.4 | Резервуары: |  |
| 2.4.1 | Объем | 3000 м3 |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1975 |
| 2.4.2 | Объем | 3000 м3 |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1975 |
| 2.4.3 | Объем | 3000 м3 |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1984 |
| 2.4.4 | Объем | 3000 м3 |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1986 |
| 2.5. | Насосное оборудование: |  |
| 2.5.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | Д1250-125 |
|  | Электрическая мощность насоса, кВт | 560 |
|  | Производительность насоса, м3/ч | 1250 |
|  | Напор, м | 125 |
| 2.5.2 | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | Д1250-125 |
|  | Электрическая мощность насоса, кВт | 560 |
|  | Производительность насоса, м3/ч | 1250 |
|  | Напор, м | 125 |
| 2.5.3 | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | Д1250-125 |
|  | Электрическая мощность насоса, кВт | 560 |
|  | Производительность насоса, м3/ч | 1250 |
|  | Напор, м | 125 |
| 2.5.4 | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | Д1250-125 |
|  | Электрическая мощность насоса, кВт | 560 |
|  | Производительность насоса, м3/ч | 1250 |
|  | Напор, м | 125 |
| 3. | Водозабор «Добринский» |  |
| 3.1. | Производительность | 830 м3/ч |
| 3.2. | Подключенная нагрузка – средняя (т.к. система водоснабжения закольцована, принята общая нагрузка по г. Обнинск) | 2002,7 м3/ч |
| 3.3. | Подключенная нагрузка – пиковая (т.к. система водоснабжения закольцована, принята общая нагрузка по г. Обнинск) | 2403,3 м3/ч |
| 3.4 | Резервуары: |  |
| 3.4.1 | Объем | 1000 м3 |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1993 |
| 3.4.2 | Объем | 1000 м3 |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1993 |
| 3.4.3 | Объем | 1000 м3 |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| 3.4.4 | Объем | 1000 м3 |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| 3.4.5 | Объем | 1000 м3 |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| 3.5. | Насосное оборудование: |  |
| 3.5.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | Д200-95 |
|  | Электрическая мощность насоса, кВт | 90 |
|  | Производительность насоса, м3/ч | 200 |
|  | Напор, м | 95 |
| 3.5.2 | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | Д200-95 |
|  | Электрическая мощность насоса, кВт | 90 |
|  | Производительность насоса, м3/ч | 200 |
|  | Напор, м | 95 |
| 3.5.3 | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | 1Д 200-90 |
|  | Электрическая мощность насоса, кВт | 82 |
|  | Производительность насоса, м3/ч | 200 |
|  | Напор, м | 90 |
| 3.5.4 | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | ВД 630-90 |
|  | Электрическая мощность насоса, кВт | 250 |
|  | Производительность насоса, м3/ч | 630 |
|  | Напор, м | 90 |
| 3.5.5 | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | ВД 630-90 |
|  | Электрическая мощность насоса, кВт | 250 |
|  | Производительность насоса, м3/ч | 630 |
|  | Напор, м | 90 |
| 3.5.6 | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | ВД 630-90 |
|  | Электрическая мощность насоса, кВт | 250 |
|  | Производительность насоса, м3/ч | 630 |
|  | Напор, м | 90 |

В системе централизованного водоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» имеется 9 повысительных насосных станций (станции третьего подъема). Повысительные насосные станции используются для повышения давления в системе напорных трубопроводов. Основные технические характеристики насосных станций третьего подъема представлены в таблице 1.4.3.2.

Таблица 1.4.3.2

Основные технические характеристики повысительных насосных станций МО «Город Обнинск» Калужской области.

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВПС № 1, кв. 39, ул. Энгельса, 18 |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1983 |
| 1.1 | Марка насоса | GN 050-160/552 G11 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 50 |
|  | Напор, м | 85 |
| 1.2 | Марка насоса | GN 050-160/552 G11 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 50 |
|  | Напор, м | 85 |
| 1.3 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 1.4 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 2 | ВПС № 2, кв. 39 пр. Маркса, 120 |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1988 |
| 2.1 | Марка насоса | GN 050-160/552 G11 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 50 |
|  | Напор, м | 85 |
| 2.2 | Марка насоса | GN 050-160/552 G11 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 50 |
|  | Напор, м | 85 |
| 2.3 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 2.4 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 3 | ВПС № 1, кв. 51, пр. Ленина, 184 |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1987 |
| 3.1 | Марка насоса | GN 050-160/552 G11 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 50 |
|  | Напор, м | 85 |
| 3.2 | Марка насоса | GN 050-160/552 G11 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 50 |
|  | Напор, м | 85 |
| 3.3 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 3.4 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 4 | ВПС № 2, кв. 51, пр. Ленина, 210 |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1987 |
| 4.1 | Марка насоса | GN 050-160/552 G11 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 50 |
|  | Напор, м | 85 |
| 4.2 | Марка насоса | GN 050-160/552 G11 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 50 |
|  | Напор, м | 85 |
| 4.3 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 4.4 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 5 | ВПС, кв. 32, пр. Ленина, 132 |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1989 |
| 5.1 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 5.2 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 5.3 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 5.4 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 6 | ВПС, кв. 45, ул. Аксенова, 18 |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1990 |
| 6.1 | Марка насоса | GN 050-160/552 G11 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 50 |
|  | Напор, м | 85 |
| 6.2 | Марка насоса | GN 050-160/552 G11 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 50 |
|  | Напор, м | 85 |
| 6.3 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 6.4 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 7 | ВПС № 1, кв. 52, ул. Гагарина, 16 |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2004 |
| 7.1 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 7.2 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 7.3 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 7.4 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 8 | ВПС «Технопарка» МПЗ. |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2006 |
| 8.1 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 8.2 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 9 | ВПС, ул Курчатова, 60 |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1988 |
| 9.1 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 50 |
|  | Напор, м | 85 |
| 9.2 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 50 |
|  | Напор, м | 85 |
| 9.3 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 9.4 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |

#### 1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.

Водопровод г. Обнинск построен более 40 лет назад для водоснабжения многоквартирных жилых домов и объектов социального и производственного назначения.

В системе водоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области используются водопроводные сети, выполненные из различных материалов: сталь, чугун, ПНД. Общая протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 230,23 км. По всей протяженности сетей имеется 1712 водопроводных колодцев (756 из них с гидрантами).

Около 70% трубопроводов построены более 40 лет назад и в настоящее время имеют высокую степень износа. Модернизация трубопроводов (прокладка труб из полиэтилена) с увеличением пропускной способности обеспечит гарантированное бесперебойное и качественное водоснабжение города и обеспечит условия для развития нового жилищного строительства.

Характеристики сетей водоснабжения, в зависимости от диаметров и материалов приведены в таблице 1.4.4.1.

Доли материалов, использованных в водопроводных сетях в процентном соотношении приведены в таблице 1.4.4.2 и диаграмме 1.4.4.

Таблица 1.4.4.1

Характеристики водопроводных сетей муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области.

| № п/п | Принадлежность | Длина участка, км | Внутренний Диаметр трубы, мм | Материал трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «Водоканал» | 33,1 | до 200 | ПНД |
| 2 |  | 26 | до 200 | Сталь |
| 3 |  | 43,23 | до 200 | Чугун |
| Всего, до Ø200 |  | 102,33 |  |  |
| 4 | МП «Водоканал» | 11,9 | 200 – 400 | ПНД |
| 5 |  | 17,4 | 200 – 400 | Сталь |
| 6 |  | 37,3 | 200 – 400 | Чугун |
| Всего, Ø200 – Ø400 |  | 66,6 |  |  |
| 7 | МП «Водоканал» | 2,18 | 400 – 600 | ПНД |
| 8 |  | 26,5 | 400 – 600 | Сталь |
| 9 |  | 14,11 | 400 – 600 | Чугун |
| Всего, Ø400 – Ø600 |  | 42,79 |  |  |
| 10 | МП «Водоканал» | 10,79 | > 600 | ПНД |
| 11 |  | 4,72 | > 600 | Сталь |
| 12 |  | 3 | > 600 | Чугун |
| Всего,> Ø600 |  | 18,51 |  |  |
| Итого, г. Обнинск |  | 230,23 |  |  |

Характеристики водопроводных сетей МО «Город Обнинск» в зависимости от материалов трубопроводов.

Таблица 1.4.4.2

| Материал | Протяженность, км | % от общей протяженности |
| --- | --- | --- |
| ПНД | 57,97 | 25,18 |
| Сталь | 74,62 | 32,41 |
| Чугун | 97,64 | 42,41 |
| Всего по г. Обнинск | 230,23 | 100,00 |

Диаграмма 1.4.4

Как видно из таблицы и диаграммы, большая часть трубопроводов в системе водоснабжения г. Обнинск выполнена из чугуна – около 42%, и стали – около 32%. Трубопроводов из современных материалов (ПНД) в настоящее время используется около 25%.

Организация, эксплуатирующая водопроводные сети на территории муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области – МП «Водоканал» осуществляет систематический контроль за состоянием сетей, замену изношенных участков. Однако, средний уровень износа данных сетей все еще остается высоким.

#### 1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Основной задачей, стоящей перед руководством МП «Водоканал» является эффективное развитие системы коммунального водоснабжения города Обнинск Калужской области.

Мероприятия по развитию системы коммунального водоснабжения города Обнинск выражаются в проведении реконструкции водопроводных сетей, комплекса работ по обследованию действующих артезианских скважин, оценке эксплуатационных запасов подземных вод, а также подготовке к подключению новых микрорайонов.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды отсутствуют.

#### 1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения.

Закрытые системы горячего водоснабжения в системе водоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области используются на котельных, обеспечивающих потребителям горячее водоснабжение:

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МП "Теплоснабжение" | Коммунальный пр.21 |
| 2 | Котельная ГНЦ РФ ФЭИ | Бондаренко пл., 1 |
| 3 | Котельная ФГУП ОНПП "Технология" | Киевское шоссе, 15 |
| 4 | Котельная ГНЦ РФ НИФХИ им. Карпова | Киевское шоссе, 109 |
| 5 | Котельная ВНИИ СХРАЭ | Киевское шоссе, 109 |
| 6 | Котельная ООО "НСС" | Менделеева, 14 |
| 7 | Котельная МП "Теплоснабжение" СК "Олимп" | Ленина просп.,153 |
| 8 | Котельная ООО "Хемофарм" | Киевское шоссе, 62 |
| 9 | Котельная ООО "Лотте КФ Рус Калуга" | Киевское шоссе, 106 |
| 10 | Котельная ЗАО "Хантсман-НМГ" | Киевское шоссе, 109 км |
| 11 | Котельная ООО "Техпро" | Пяткинский пр.-д (р-н плотины) |
| 12 | Котельная ООО "Электроника ПК" ("Крафтвэй корпорейшн ПЛС") | Киевское шоссе, 64 |
| 13 | Котельная ООО "РУУККИ РУС" | Киевское шоссе, 100 |
| 14 | Котельная ООО "ЛТМ" | Киевское шоссе, 70 |
| 15 | Котельная ООО "РАСТР-технология" | Киевское шоссе, 82 |
| 16 | Котельная ООО "Экспресс-Эко" | Киевское шоссе, 109 км |
| 17 | Котельная Технолига-Строй | Пяткинский пр-д, 12 |
| 18 | Котельная ОАО "Обнинскгоргаз" | Пионерский, пр-д 14 |
| 19 | 91 ОМИС |  |
| 20 | Котельная ООО "ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС БАНК | Киевское шоссе, 70 |
| 21 | Обнинская ГТУ ТЭЦ № 1 ПАО Калужской сбытовой компании | площадка №1 Технопарка Обнинск в районе ИАТЭ |
| 22 | Котельная площадки №2 Технопарка Обнинск в районе ФХИ им. Карпова | площадка №2 Технопарка Обнинск в районе ФХИ им. Карпова |
| 23 | Котельная Заовражье | Заовражье |

- 1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов.

Все объекты системы водоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области» принадлежат МП «Водоканал».

Информационная карта организации приведена ниже.

| Полное наименование организации | Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области «Водоканал» |
| --- | --- |
| Краткое наименование организации | МП «Водоканал» |
| Юридический адрес: | 249033, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 6. |
| Почтовый адрес: | 249033, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 6. |
| И.о.директора: | Пастухов Иван Петрович |
| Главный бухгалтер: | Конькова Наталья Афанасьевна |
| Контактные телефоны |  |
| И. о. директора: | Пастухов Иван Петрович 8 (48439) 9-80-15 |
| Главный бухгалтер: | Конькова Наталья Афанасьевна 8 (48439) 6-79-03 |
| Начальник ПТО: | Ишмуратов Анвар Уилович 8 (48439) 9-44-54 |
| ИНН | 4025020084 |
| КПП | 402501001 |
| ОГРН | 1024000941337 |
| Код по ОКПО | 10851453 |
| Код по ОКВЭД | 41.00.2 41.00.1 90.00.1 36.00.1 36.00.2 37.00 |
| Код по ОКАТО | 29415000000 |
| Код ОКОГУ | 49007 |
| Наименование банка | Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк г. Калуга 248001, г. Калуга, ул. Кирова, 21а |
| Р/с | 407 028 105 222 301 00448 |
| К/с | 301 018 101 000 000 00612 |
| БИК | 042908612 |

- 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

- 2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области.

К основным направлениям развития систем водоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области можно отнести:

- повышение качества питьевой воды;

- повышение надежности работы сетей и сооружений;

- подключение застраиваемых микрорайонов к водопроводным сетям;

- сокращение потерь воды при передаче;

- автоматизация и диспетчеризация объектов системы водоснабжения;

- увеличение доли потребителей, оснащенных приборами учёта воды.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели развития систем водоснабжения приведены в разделе 6 настоящей схемы.

- 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского поселения.

Генеральным планом муниципального образования «Город Обнинск» запланированы следующие мероприятия местного значения на  расчетный период:

выполнить автоматизацию и диспетчеризацию насосных станций, резервуаров и распределительной сети;

обеспечить учет потребляемой воды;

обеспечить надежность электроснабжения водозаборов;

осуществить проектирование и строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей для районов нового строительства и реконструкции с использованием полиэтиленовых или других долговечных труб;

предусмотреть замену ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы на полиэтиленовые или другие долговечные трубы;

построить подземный водозабор с разведкой новых водоносных горизонтов для города Обнинска;

по Самсоновскому водозабору – организация обезжелезивания воды или разбавление водой из более благоприятных по качеству водоносных горизонтов;

по Добринскому и Вашутинскому водозаборам – строительство станций очистки питьевой воды или разбавление водой из более благоприятных по качеству водоносных горизонтов, например, Карповского водозабора (НИФХИ им. Л.Я. Карпова), имеющей низкое содержание железа в рамках «Программы по улучшению водоснабжения населения города Обнинска качественной питьевой водой и состояния водоемов на территории муниципального образования», утвержденного Администрацией г. Обнинска в 1997 г., согласно которой намечалось использование свободных мощностей Карповского водозабора (3000 тыс. м3/сут.) для нужд города путем увеличения нагрузки на действующие скважины этого водозабора с учетом СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», п. 1.1, указывающего на «целесообразность кооперирования систем водоснабжения объектов независимо от их ведомственной принадлежности».

На 01.01.2021г.  выдано   технических    условий    подключения     объектов капитального строительства к сетям     водоснабжения    и     водоотведения      города -   219 объектов. Планируемая мощность подключения: - 51 274,69 м3/сут

- 2.3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.

#### 2.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды.

Таблица 2.3.1.

Общий баланс подачи и реализации воды.

| № п/п | Показатель | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего, тыс. м3 | 19717 | 18717,2 | 17251,3 | 16195,8 | 15481,2 | 13924,65 |
| 2 | Подано в сеть, тыс. м3 | 19717 | 18717,2 | 17251,3 | 16195,8 | 15481,2 | 13924,65 |
| 3 | Отпущено всего, тыс. м3 | 17330,8 | 16622,1 | 15376,0 | 13697,3 | 11979,3 | 11312,67 |
| 4 | - населению, тыс. м3 | 9774,4 | 9517,6 | 8851,9 | 7496,1 | 5902,1 | 6345,68 |
| 5 | - бюджетным организациям, тыс. м3 | 1191,9 | 983,1 | 610,9 | 620,8 | 649,5 | 399,62 |
| 6 | - прочим организациям, тыс. м3 | 6364,5 | 6121,4 | 5913,2 | 5580,4 | 5427,7 | 4567,37 |
| 7 | Утечка и неучтёная вода, тыс. м3 | 2387 | 2095,1 | 1875,3 | 2498,5 | 3501,9 | 2611,98 |

#### 2.3.2. Структурный баланс реализации воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа.

Таблица 2.3.2.

Структурный баланс реализации холодной воды.

| Производство (наименование источника) | Водопотребление, |  |  |  |  | Оборотная вода, | Повторно- используемая вода, | Безвозвратное потребление / потери, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. на производственные нужды |  | в т.ч. на хозяйственно- бытовые нужды | в т.ч. передано другим потребителям |  |  |  |
|  |  | воды технического качества | воды питьевого качества |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подземный водозабор, в т.ч: | 61328,8 18559,0 |  | 9822,4 1623,9 | 35909,4 13099,5 | 15597,0 3835,6 | 7680,0 2764,8 |  | 4441,4 573,7 |
| в/з «Самсоновский» | 6099,5 1765,2 |  |  | 2601,6 945,2 | 3497,9 820,0 | 7680,0 2764,8 |  | 245,9 131,3 |
| в/з «Вашутинский» | 28759,0 9274,1 |  |  | 17818,6 6557,6 | 10940,4 2716,5 |  |  | 1087,6 301,8 |
| в/з «Добринский- II» | 26470,3 7519,7 |  | 9822,4 1623,9 | 15489,2 5596,7 | 1158,7 299,1 |  |  | 3107,8 140,6 |

#### 2.3.3. Сведения о фактическом потреблении питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Сведения о потреблении холодной воды за 2009-2013 г. представлены в таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3.

Сведения о потреблении холодной воды.

| № п/п | Наименование | Значение, тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2020 |
| 1. | население | 9774,4 | 9517,6 | 8851,879 | 7496,118 | 5902,087 | 6345,68 |
| 2. | бюджет | 1191,9 | 983,1 | 610,9 | 620,8 | 649,492 | 399,62 |
| 3. | прочие | 6364,5 | 6121,4 | 5913,257 | 5580,4 | 5427,690 | 4567,37 |
|  | ВСЕГО | 17330,8 | 16622,1 | 15376,036 | 13697,318 | 11979,269 | 11312,67 |

#### 2.3.4. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды.

Сведения об оснащенности приборами учета воды в процентном соотношении   потребителей, осуществляющих расчеты за водоснабжение по приборам учета / по нормативу:

- Физические лица (население частного сектора) - 45% / 55%

- Юридические лица (организации) - 68% / 32%

Водоснабжающая организация ведет работу по информированию потребителей о требованиях законодательства Российской Федерации, касающихся установки приборов учета воды (Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Сведения о приборах коммерческого учета, установленных на водозаборных сооружениях отображены в таблице 2.3.4

Таблица 2.3.4.

Сведения о приборах коммерческого учета

| № объекта | Наименование, краткое описание объекта | Средство измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Водозабор «Самсоновский» | СУР-97 расход в город № 02408, № 00808 Q max – 2000 м3/час Q min – 200 м3/час |
| 1.1 | Скважина 9 | ИРВИКОН СВ-200 Ф-2 №1631 Q max –200 м3/час Q min –20 м3/час |
| 1.2 | Скважина 12 | ИРВИКОН СВ-200 Ф-2 №1639 Q max –200 м3/час Q min –20 м3/час |
| 1.3 | Скважина 13 | ИРВИКОН СВ-200 Ф-2 №1638 Q max –200 м3/час Q min –20 м3/час |
| 1.4 | Скважина 15 | ИРВИКОН СВ-200 Ф-2 №1638 Q max –200 м3/час Q min –20 м3/час |
| 1.5 | Скважина 20 | Дрк-1-50 № 618/618 Q max - 200 м3/час Q min - 20 м3/час |
| 1.6 | Скважина 21 | резерв |
| 1.7 | Скважина 11 | законсервирована |
| 1.8 | Скважина 14 | законсервирована |
| 1.9 | Скважина 16а | законсервирована |
| 1.10 | Скважина 18а | законсервирована |
| 2 | Водозабор «Вашутинский» | СУР-97 приход № 6408, № 05908 Q max – 2000 м3/час Q min – 200 м3/час СУР-97 расход в город № 40910, № 25207 Q max – 2000 м3/час Q min – 200 м3/час |
| 2.1 | Скважина 66 | ДРК-1 -38 № 15/15 Q max –80 м3/час Q min –8 м3/час |
| 2.2 | Скважина 1 | ДРК-1 -38 № 13/13 Q max –80 м3/час Q min –8 м3/час |
| 2.3 | Скважина 79 | ДРК-1 -38 № 14/14 Q max –80 м3/час Q min –8 м3/час |
| 2.4 | Скважина 63 | ДРК-1 -38 № 1/1 Q max –80 м3/час Q min –8 м3/час |
| 2.5 | Скважина 63А | Резерв |
| 2.6 | Скважина 76 | ДРК-1 -30 № 618/252 Q max –503/час Q min –5м3/час |
| 2.7 | Скважина 73 | ДРК-1 -38 № 4/290 Q max –80 м3/час Q min –8 м3/час |
| 2.8 | Скважина 74 | ДРК-1 –40 № 9/9 Q max –125 м3/час Q min –12,5 м3/час |
| 2.9 | Скважина 2 | ДРК-1 -40 № 5/5 Q max –125 м3/час Q min –12,5 м3/час |
| 2.10 | Скважина 62 | ДРК-1 -38 № 2/2 Q max –80 м3/час Q min –8 м3/час |
| 2.11 | Скважина 65 | ДРК-1 -38 № 3/3 Q max –80 м3/час Q min –8 м3/час |
| 2.12 | Скважина 3 | ДРК-1 -38 № 2/2 Q max –80 м3/час Q min –8 м3/час |
| 2.13 | Скважина 89 | ДРК-1 -38 № 18/18 Q max –80 м3/час Q min –8 м3/час |
| 2.14 | Скважина 88 | ДРК-1 -150 № 1194/1121 Q max – 200 м3/час Q min – 20 м3/час |
| 2.15 | Скважина 4 | ДРК-1 -150 № 8/ 8 Q max – 125 м3/час Q min – 12,5 м3/час |
| 2.16 | Скважина 87 | ДРК-1 -40 № 45/ 45 Q max – 125 м3/час Q min – 12,5 м3/час |
| 2.17 | Скважина 71 | ДРК-1 -40 № 90/ 90 Q max – 125 м3/час Q min – 12,5 м3/час |
| 2.18 | Скважина 69 | ДРК-1 -40 № 7/ 7 Q max – 125 м3/час Q min – 12,5 м3/час |
| 2.19 | Скважина 72 | ДРК-1 -38 № 1585/ 945 Q max – 80 м3/час Q min – 8,0 м3/час |
| 2.20 | Скважина 56 | ДРК-1 -38 № 1579/ 699 Q max – 80 м3/час Q min – 8,0 м3/час |
| 2.21 | Скважина 7 | ДРК-1 -38 № 1574/ 936 Q max – 80 м3/час Q min – 8,0 м3/час |
| 2.22 | Скважина 8 | ДРК-1 -39 № 15574/ 701 Q max – 80 м3/час Q min – 8,0 м3/час |
| 2.23 | Скважина 77 | ДРК-1 -30 № 696/ 696 Q max – 50 м3/час Q min – 5,0 м3/час |
| 2.24 | Скважина 5 | ДРК-1 -38 № 4/ 4 Q max – 50 м3/час Q min – 5,0 м3/час |
| 3 | Водозабор «Добринский - II» | СУР-97 № 04308 , № 26909 Q max – 2000 м3/час Q min – 200 м3/час |
| 3.1 | Скважина 1 | ДРК-1 -42 № 43/ 43 Q max – 200 м3/час Q min – 20,0 м3/час |
| 3.2 | Скважина 2 | ДРК-1 -42 № 44/ 44 Q max – 200 м3/час Q min – 20,0 м3/час |
| 3.3 | Скважина 3 | ДРК-1 -42 № 19/ 19 Q max – 200 м3/час Q min – 20,0 м3/час |
| 3.4 | Скважина 4 | ДРК-1 -42 № 18/ 20 Q max – 200 м3/час Q min – 20,0 м3/час |
| 3.5 | Скважина 5 | ИРВИКОН СВ-200 Ф-2 № 1214 Q max – 200 м3/час Q min – 20,0 м3/час |
| 3.6 | Скважина 6 | ИРВИКОН СВ-200 Ф-2 № 1288 Q max – 200 м3/час Q min – 20,0 м3/час |
| 3.7 | Скважина 7 | ИРВИКОН СВ-200 Ф-2 № 1213 Q max – 200 м3/час Q min – 20,0 м3/час |

#### 2.3.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области.

Согласно корректировке генерального плана (2014г.) система водоснабжения городского поселения в настоящий момент не имеет существенных резервов мощности для подключения большого числа новых абонентов. Для новых объектов, строительство которых запланировано на период до 2024г. необходимо осуществить строительство новых артскважин.

За счет федерального бюджета с 2012 г. Исполнителями ЗАО «Калугагеология» и Калужского филиала ФГУНПП «Росгеолфонд» - Научный центр ГЭИ выполняются работы по объекту «Поисково-оценочные работы для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г. Обнинска Калужской области» с целью обеспечения перспективной потребности города в воде питьевого качества в объеме 40-50 тыс. м3/сут. Полевые работы, в составе которых входило бурение и опробование скважин различного назначения, наземные геофизические работы, санитарно-геологическое обследование территории, выполнены на двух перспективных участках.

Первый участок протяженностью 1,8 км расположен на правобережной пойме р. Протвы, в 100 м от ее русла, начиная от д. Спас-Загорье. На профиле пробурены 3 поисково-оценочные скважины совместно с 6-ю наблюдательными, глубины выработок – 50-60 м. Исследования показали достаточно высокий уровень обводненности целевого алексинско-тарусского горизонта.

Предварительная оценка запасов подземных вод на этом участке позволяет обосновать проектную схему водозабора из 5-7 эксплуатационных скважин с нагрузкой на каждую 5 тыс. м3/сут. Максимальный водоотбор на этом участке составит 35 тыс. м3/сут.

Второй участок размещен вдоль р. Городянки севернее д. Анисимово. Пробуренные на профиле длиной 1,5 км 3 поисково-оценочные скважины показали высокую водообильность известняков с удельными дебитами скважин 30-40 л/с. Это обеспечит водоотбор  5-7 тыс. м3/сут. из одной точки, суммарный – около 20 тыс. м3/сут.

Таким образом, с точки зрения первоочередности освоения участков в более благоприятном положении находится участок №1, удаленный от водозабора «Добринский-2» на 1,5 км. Единственная проблема, связанная с освоением этого участка – его территория принадлежит частному землепользователю с передачей земель в аренду предпринимателям для выращивания тепличных овощей.

Сведения об имеющихся резервах производственных мощностей приведены в таблице 2.3.6.

Таблица 2.3.5.

Сведения об имеющихся резервах и дефицитах производственных мощностей.

| № п/п | Параметр | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий нормативный среднесуточный расход воды, тыс. м3/сут | 54,6 |  |  |
| 2 | Текущий нормативный максимально-суточный расход воды, тыс. м3/сут | 63,8 |  |  |
| 3 | Текущая нормативная годовая потребность воды, тыс. м3 | 19 929,0 |  |  |
| 4 | Фактический среднесуточный расход воды, тыс. м3/сут | 32,82 |  |  |
| 5 | Фактический максимально-суточный расход воды, тыс. м3/сут | 39,38 |  |  |
| 6 | Фактическая годовая потребность воды, тыс. м3 | 11 979,3 |  |  |
| 7 | Существующий дебит водозаборов*: | м3/час | тыс. м3/сут | тыс. м3/год |
| 7.1 | «Вашутинский»: | 867 | 20,808 | 7 594,9 |
| 7.2 | «Добринский-2»: | 570 | 13,680 | 4 993,2 |
| 7.3 | «Самсоновский»: | 204 | 4,896 | 1 787,0 |
| 7.4 | Итого: | 1641 | 39,384 | 14 375,2 |
| 8.1 | Резерв мощности водозаборов по отношению к нормативному среднесуточному расходу, тыс. м3/сут: | -15,216 |  |  |
| 8.2 | Резерв мощности водозаборов по отношению к нормативному максимально-суточному расходу, тыс. м3/сут: | -24,416 |  |  |
| 8.3 | Резерв мощности водозаборов по отношению к нормативному годовому расходу, тыс. м3/год: | -5 553,8 |  |  |
| 8.4 | Резерв мощности водозаборов по отношению к фактическому среднесуточному расходу, тыс. м3/сут: | 6,564 |  |  |
| 8.5 | Резерв мощности водозаборов по отношению к фактическому максимально-суточному расходу, тыс. м3/сут: | 0,004 |  |  |
| 8.6 | Резерв мощности водозаборов по отношению к фактическому годовому расходу, тыс. м3/год: | 2 395,9 |  |  |

#### 2.3.6. Прогнозные балансы потребления питьевой воды.

Согласно корректировке генерального плана численность населения муниципального образования «Город Обнинск» на первую очередь (2020 г.) определена в размере 118 тыс. чел. Прогнозная численность населения городского округа «Город Обнинск» на расчетный срок корректировки генерального плана (2030 г.) составит 140 тыс. чел.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

В настоящем проекте рассматривается развитие системы водоснабжения в зависимости от расхода воды, определенного по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СП 31.13330.2012. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях (таблицы 4.4.12, 4.4.13, 4.4.14. 4.4.15, 4.4.16).

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут./чел.

Расходы воды на нужды промышленных предприятий из системы городского водопровода приняты по существующему потреблению.

Расходы воды для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 10 % от расхода воды на нужды населения.

Прогнозные балансы горячей воды отсутствуют, в связи с тем, что в городе функционирует открытая система теплоснабжения и данные балансы содержатся в схеме теплоснабжения города.

Водоснабжение технической водой на территории МО «Город Обнинск»  не осуществляется.

Таблица 2.3.6.1

Расходы воды питьевого качества в жилом фонде «Города Обнинск» (Расчетный срок)

| № п/п | Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водопотребления | Расходы воды, тыс. м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточные | максимально-суточные К=1,2 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
| 1 | город Обнинск | 120,0 | 350 | 42,0 | 50,4 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 4,2 | 5,0 |
| 3 | Поливочные нужды | 120,0 | 70 | 8,4 | 8,4 |
| 4 | Итого |  |  | 54,6 | 63,8 |
| 5 | Маланьино | 0,03 | 350 | 0,01 | 0,01 |
| 6 | Кабицыно | 8,5 | 350 | 2,98 | 3,57 |
| 7 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,30 | 0,36 |
| 8 | Поливочные нужды | 8,5 | 70 | 0,60 | 0,60 |
| 9 | Итого |  |  | 3,88 | 4,53 |
| 10 | Мишково | 0,1 | 350 | 0,03 | 0,04 |
| 11 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,003 | 0,004 |
| 12 | Поливочные нужды | 0,1 | 70 | 0,01 | 0,01 |
| 13 | Итого |  |  | 0,04 | 0,05 |
| 14 | Белкино | 1,7 | 350 | 0,60 | 0,71 |
| 15 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,06 | 0,07 |
| 16 | Поливочные нужды | 1,7 | 70 | 0,12 | 0,12 |
| 17 | Итого |  |  | 0,78 | 0,90 |
| 18 | Кривское | 9,6 | 350 | 3,36 | 4,03 |
| 19 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,34 | 0,40 |
| 20 | Поливочные нужды | 9,6 | 70 | 0,67 | 0,67 |
| 21 | Итого |  |  | 4,37 | 5,10 |
| 22 | Заречье | 0,1 | 350 | 0,03 | 0,04 |
| 23 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,003 | 0,004 |
| 24 | Поливочные нужды | 0,1 | 70 | 0,01 | 0,01 |
|  | Итого |  |  | 0,04 | 0,05 |
|  | Всего (город Обнинск) | 140,0 |  | 63,70 | 74,40 |

Таблица 2.3.6.2

Расходы воды питьевого качества «Города Обнинск» (Расчетный срок)

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесуточный расход воды тыс. м3/сут. | Maксимально-суточный расход воды тыс. м3/сут. |
| Население (140,0 тыс. чел.) | 63,7 | 74,40 |
| Промышленные предприятия | 9,00 | 9,00 |
| Итого | 72,7 | 83,40 |

Таблица 2.3.6.3

Прогнозный баланс потребления питьевой воды (Расчетный срок)

| № п/п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий нормативный среднесуточный расход воды, тыс. м3/сут | 54,6 |
| 2 | Текущий нормативный максимально-суточный расход воды, тыс. м3/сут | 63,8 |
| 3 | Текущая нормативная годовая потребность воды, тыс. м3 | 19 929,0 |
| 4 | Фактический среднесуточный расход воды, тыс. м3/сут | 32,82 |
| 5 | Фактический максимально-суточный расход воды, тыс. м3/сут | 39,38 |
| 6 | Фактическая годовая потребность воды, тыс. м3 | 11 979,3 |
| 7 | Прогнозный среднесуточный расход воды, тыс. м3/сут. | 72,7 |
| 8 | Прогнозный максимально-суточный расход воды, тыс. м3/сут | 83,4 |
| 9 | Прогнозная годовая потребность воды, тыс. м3 | 26 535,5 |

#### 2.3.7. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды.

Таблица 2.3.7.

Фактическое и ожидаемое потребление воды питьевого качества.

| № п/п | Наименование | Средне-суточное потребление, тыс. м3 | Максимально-суточное потребление, тыс. м3 | Средне-месячное потребление, тыс. м3 | Годовое потребление, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фактическое потребление | 32,82 | 39,38 | 1001,01 | 11 979 |
| 2. | Ожидаемое потребление | 72,2 | 83,4 | 2202,10 | 26 353 |

#### 2.3.8. Описание территориальной структуры потребителей питьевой воды.

Водопроводные сети города исполнены по кольцевой схеме и оборудованы отключающей арматурой и пожарными гидрантами. Все водозаборы подключены к общей сети г. Обнинск. Структура потребителей питьевой воды приведена в таблице 2.3.8.

Таблица 2.3.8.

Структура потребителей питьевой воды.

| № п/п | Наименование потребителей | Физически потребленный объем воды, за 2013 г, тыс. м3 | Доля, в общем объеме потребления, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население | 5 902,087 | 49,27 |
| 2. | Бюджетные организации | 649,492 | 5,42 |
| 3. | Прочие организации | 5 427,690 | 45,31 |
| Итого: |  | 11 979,269 | 100 |

#### 2.3.9. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей и питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами представлен в таблице 2.3.9.

Таблица 2.3.9.

Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов.

| № п/п | Наименование потребителей | Физически потреблены объем вода, за 2013 г, тыс. м3 | Прогнозное потребление тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население | 5 902,087 | 7082,504 |
| 2. | Бюджетные организации | 649,492 | 779,390 |
| 3. | Прочие организации | 5 427,690 | 6513,228 |
| Итого: |  | 11 979,269 | 14375,122 |

#### 2.3.10. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке.

Таблица 2.3.10.

Сведения о фактических и планируемых

потерях питьевой воды.

| № п/п | Наименование | Существующее значение | Планируемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потери при передаче холодной воды | 399 м3/час | 228 м3/час |

#### 2.3.11. Перспективный баланс водоснабжения

Общий и структурный баланс подачи и реализации питьевой воды представлен в таблице 2.3.11.

Таблица 2.3.11

Перспективный баланс водоснабжения.

| № п/п | Параметр | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прогнозный среднесуточный расход воды, тыс. м3/сут. | 72,7 |  |  |
| 2 | Прогнозный максимально-суточный расход воды, тыс. м3/сут | 83,4 |  |  |
| 3 | Прогнозная годовая потребность воды, тыс. м3 | 26 535,5 |  |  |
| 4 | Существующий дебит водозаборов*: | м3/час | тыс. м3/сут | тыс. м3/год |
| 4.1 | «Вашутинский»: | 867 | 20,808 | 7 594,9 |
| 4.2 | «Добринский-2»: | 570 | 13,680 | 4 993,2 |
| 4.3 | «Самсоновский»: | 204 | 4,896 | 1 787,0 |
| 4.4 | Итого: | 1641 | 39,384 | 14 375,2 |
| 5 | Проектный дебит перспективных водозаборов: |  |  |  |
| 5.1 | Водозабор р-н д. Митинка | 1 458 | 35,00 | 12 775,0 |
| 5.2 | Водозабор р-н д. Анисимово | 830 | 20,00 | 7 300,0 |
| 5.3 | Итого: | 2 288 | 55,00 | 20 075,0 |
| 6 | Суммарный дебит существующих и перспективных водозаборов: | 3 929 | 126,464 | 34 450,2 |

* Дебит существующих водозаборов получен суммированием минимальных значений из дебита каждой скважины и максимальной рабочей производительности насоса той же скважины.

#### 2.3.12. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений.

Требуемая мощность новых водозаборных сооружений должна превышать дефицит мощности существующих водозаборных сооружений по отношению к перспективной потребности питьевой воды. Расчет представлен в таблице 2.3.12.

Таблица 2.3.12

Расчет дефицита мощности существующих водозаборных сооружений по отношению к перспективной потребности питьевой воды.

| № п/п | Параметр | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прогнозный среднесуточный расход воды, тыс. м3/сут. | 72,7 |  |  |
| 2 | Прогнозный максимально-суточный расход воды, тыс. м3/сут | 83,4 |  |  |
| 3 | Прогнозная годовая потребность воды, тыс. м3 | 26 535,5 |  |  |
| 4 | Существующий дебит водозаборов*: | м3/час | тыс. м3/сут | тыс. м3/год |
| 4.1 | «Вашутинский»: | 867 | 20,808 | 7 594,9 |
| 4.2 | «Добринский-2»: | 570 | 13,680 | 4 993,2 |
| 4.3 | «Самсоновский»: | 204 | 4,896 | 1 787,0 |
| 4.4 | Итого: | 1 641 | 39,384 | 14 375,2 |
| 5 | Дефицит мощности существующих водозаборных сооружений по отношению к перспективной потребности питьевой воды | 1 834 | 44,016 | 12 160,3 |

Согласно предоставленным данным за счет федерального бюджета с 2012 ЗАО «Калугагеология» и Калужского филиала ФГУНПП «Росгеолфонд» - Научный центр ГЭИ выполняются работы по объекту «Поисково-оценочные работы для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г. Обнинска Калужской области» с целью обеспечения перспективной потребности города в воде питьевого качества в объеме 40-50 тыс. м3/сут. Исследования показали предварительную оценку запасов подземных вод на двух участках с водоотбором 55 тыс. м3/сут (30 и 25 тыс. м3/сут).

#### 2.3.13. Наименование организаций, которые наделены статусом гарантирующей организации.

МП «Водоканал» является основной организацией, оказывающей на территории муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области услуги по централизованному водоснабжению.

### 2.4 Электронная модель системы водоснабжения.

Для города Обнинска разработана электронная модель схемы водопотребления в программном комплексе ZULU 7.

Рис. 1 Схема водоснабжения города Обнинск.

Рис. 2 Схема водоснабжения города Обнинска (ветвь гидравлического расчета).

Рис. 3 Пьезометрический график расчетного участка.

## 3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Мощность водозаборных сооружений не позволяет обеспечить перспективную нагрузку. Требуется сооружение дополнительных водозаборных сооружений.

Водопровод г. Обнинск построен более 40 лет назад для водоснабжения многоквартирных жилых домов и объектов социального и производственного назначения. Водопровод выполнен из стальных труб диаметром 32-800 мм. В настоящее время около 70% трубопроводов требуют замены. Трубопроводы проложены в водонасыщенных грунтах, что усложняет время устранения аварий, с нарушением требований СНиП. Модернизация трубопроводов (прокладка труб из полиэтилена) с увеличением пропускной способности обеспечит гарантированное бесперебойное и качественное водоснабжение города и обеспечит условия для развития нового жилищного строительства.

Настоящей схемой запланировано до 2030 года выполнение следующих основных мероприятий, представленных в таблице 3.1.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения приведена в разделе 5 настоящей схемы.

Таблица 3.1.

Мероприятия по развитию системы коммунального водоснабжения города Обнинск

| Перечень работ | Срок исполнения |
| --- | --- |
| Замена изношенных участков сетей водоснабжения на современные полиэтиленовые, в т. ч.: | До 2030 |
| протяженностью 54,7 км и диаметрами от 200 до 400 мм. | До 2027 |
| протяженностью 40,61 км и диаметрами от 400 до 600 мм. | До 2024 |
| протяженностью 7,72 км и диаметром >600 мм. | До 2030 |
| Строительство станций очистки питьевой воды на скважинах Вашутинского водозабора. | 2023 |
| Строительство станций очистки питьевой воды на скважинах Добринского водозабора. | 2024 |
| Строительство станций очистки питьевой воды на Самсоновском водозаборе | 2027 |
| Реконструкция ВПС с заменой изношенных насосов и установкой автоматизированной системы регулирования давления воды в кварталах № 45, 52 | 2020 |
| Прокладка новых участков сетей водоснабжения для перспективной застройки в районе «Западный» | 1 оч. До 2020 |
| 2 оч. До 2030 |  |
| Прокладка новых участков сетей водоснабжения для перспективной застройки в районе д. Кабицино, д. Маланьино | 1 оч. До 2020 |
| 2 оч. До 2030 |  |
| Прокладка новых участков сетей водоснабжения для перспективной застройки в районе «Рекреационный» | 1 оч. До 2020 |

3.1. Реализация мероприятий по развитию системы коммунального водоснабжения города с разбивкой по годам,  осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска», утвержденной постановлением Администрации города от 31.10.2014  № 2066-п, исходя из программного метода реализации бюджета, утверждаемого представительным органом на очередной финансовый год и плановый трехлетний период.

3.2. Границы предлагаемых к строительству новых объектов централизованной системы водоснабжения определяются в соответствии с генеральным планом муниципального образования «Город Обнинск».

- 4. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

- 4.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

В системе водоподготовки г. Обнинска отсутствуют фильтрационные сооружения, а следовательно, и промывные воды.

В настоящее время обеззараживание при помощи гипохлорита натрия является основным и единственным способом подготовки воды.

- 4.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

При подготовке питьевой воды в г. Обнинске в качестве химических реагентов, используемых в водоподготовке, применяется гипохлорит натрия (NaOCl). При использовании этого реагента должны соблюдаться следующие меры безопасности:

Правила обращения и хранения.

- Предосторожность для безопасного обращения:

С продуктом обращаться осторожно и на оборудовании, специально предназначенном для вещества. Использование индивидуальных средств защиты. Не смешивать с кислотами. Разъедает металлы. Повреждает кожу и текстиль.

- Условия для безопасного хранения, включая всевозможные несовместимости:

Хранить в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Защищать от воздействия света. Хранить при температуре 10-20·0С. Химикат следует хранить в хорошо вентилируемых и абсолютно чистых емкостях. Предотвращать попадание продукта в окружающую среду.

Меры пожарной безопасности:

- Среда пожаротушения:

Среда пожаротушения - Специальных требований нет.

Неподходящая среда пожаротушения - Нет

- Особая опасность, исходящая от вещества или смеси:

В случае пожара могут выделяться хлорсодержащие токсичные газы.

- Специальные защитные меры для пожарных:

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат.

- Особые методы:

Сам продукт не является возгораемым. В случае пожара могут выделяться соединения хлора, разъедающие металл и повреждающие строения.

Меры безопасности в случае утечки

- Индивидуальная защита, средства защиты и порядок действий при аварийной ситуации:

Обязательное использование индивидуальных средств защиты. Люди должны находиться вдали от розлива/утечки. Должна быть обеспечена соответствующая вентиляцию.

- Мероприятия по защите окружающей среды:

Избегать проникновения в грунтовые почвы. Для утилизации собрать механическим способом в удобные контейнеры.

- Способы и материалы при загрязнении и очистке:

Для утилизации собрать механическим способом в удобные контейнеры. Небольшие розливы можно смыть обильным количеством воды для удаления продукта. Немедленно вымыть розлив/утечку.

Контроль за выбросом в окружающую среду.

Не должен попадать в окружающую среду.

Все меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению гипохлорита натрия, используемого в водоподготовке питьевой воды соответствуют нормам. Нарушений не выявлено.

- 5. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В разделе 3 схемы водоснабжения приведены мероприятия по развитию системы коммунального водоснабжения города Обнинск.

Объем капитальных вложений, необходимых для выполнения данных мероприятий, приведен в таблице 5.1.1.

Спр=(i=1NНЦСi∗М∗Кс∗Ктр∗Крег∗Кзон)+Зр∗Ипр+НДС,

где:

НЦСi – используемый показатель государственного сметного норматива – укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года (НЦС 81-02-14-2012 – норматив на 2013 год еще не утвержден);

N – общее количество используемых показателей государственного сметного норматива – укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года;

М – мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, количество мест, протяженность и т.д.);

Ипр – прогнозный индекс, определяемый исходя из значения прогнозного индекса-дефлятора от даты уровня цен, принятого в НЦС до планируемой даты начала строительства, с учетом планируемой продолжительности строительства);

Ктр – коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 482 от 04.10.2011 года);

Крег – коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах Российской Федерации по отношению к базовому району;

Кс – коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации;

Кзон – коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости ресурсов в пределах региона;

Зр – дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35-2004;

НДС – налог на добавленную стоимость.

Таблица 5.1.1.

Объем капитальных вложений, 
необходимых для реализации мероприятий схемы.

| Перечень работ | Объём финансирования всего, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Замена изношенных участков сетей водоснабжения на современные полиэтиленовые протяженностью 54,7 км и диаметрами от 200 до 400 мм. | 940 597,07 9527,13*54,7*1*0,74*1*1,3*1,59*1,18 |
| Замена изношенных участков сетей водоснабжения на современные полиэтиленовые протяженностью 40,61 км и диаметрами от 400 до 600 мм. | 920 502,48 13312,01*40,61*1*0,74*1*1,3*1,5*1,18 |
| Замена изношенных участков сетей водоснабжения на современные полиэтиленовые протяженностью 7,72 км и диаметром >600 мм (в т.ч. Северный водовод). | 218 538,46 14843,77*7,72*1*0,74*1*1,3*1,68*1,18 |
| Строительство станций очистки питьевой воды на скважинах Добринского и Вашутинского водозаборах. | 359 390,0 (расчет произведен на основании ценовых предложений поставщиков) |
| Реконструкция ВПС с заменой насосов и установкой автоматизированной системы регулирования давления воды в кварталах № 45, 52 | 700,0 (расчет произведен на основании ценовых предложений поставщиков) |
| Прокладка новых участков сетей водоснабжения для перспективной застройки в районе «Западный» до 2020 г., всего: | 63 984,21 |
| В т.ч.: |  |
| Д=150 мм – 526 м | 5 178,27 6284,39*0,526*1*0,74*1*1,3*1,38*1,18 |
| Д=200 мм – 5499 м | 58 805,94 6826,55*5,499*1*0,74*1*1,3*1,38*1,18 |
| Прокладка новых участков сетей водоснабжения для перспективной застройки в районе «Западный» до 2030 г., всего: | 137 944,10 |
| В т.ч.: |  |
| Д=150 мм – 556 м | 6 663,53 6284,39*0,556*1*0,74*1*1,3*1,68*1,18 |
| Д=200 мм – 10084 м | 131 280,58 6826,55*10,084*1*0,74*1*1,3*1,68*1,18 |
| Прокладка новых участков сетей водоснабжения для перспективной застройки в районе д. Кабицино, д. Маланьино до 2020 г., всего: | 56 129,57 |
| В т.ч.: |  |
| Д=150 мм – 2617 м | 25 763,39 6284,39*2,617*1*0,74*1*1,3*1,38*1,18 |
| Д=200 мм – 673 м | 7 197,02 6826,55*0,673*1*0,74*1*1,3*1,38*1,18 |
| Д=250 мм – 2007 м | 23 169,16 7369,31*2,007*1*0,74*1*1,3*1,38*1,18 |
| Прокладка новых участков сетей водоснабжения для перспективной застройки в районе д. Кабицино, д. Маланьино до 2030 г., всего: | 179 260,94 |
| В т.ч.: |  |
| Д=150 мм – 6365 м | 76 283,02 6284,39*6,365*1*0,74*1*1,3*1,68*1,18 |
| Д=200 мм – 7910 м | 102 977,92 6826,55*7,91*1*0,74*1*1,3*1,68*1,18 |
| Прокладка новых участков сетей водоснабжения для перспективной застройки в районе «Рекреационный» до 2030 г., всего: | 149 693,55 |
| В т.ч.: |  |
| Д=150 мм – 4113 м | 49 293,33 6284,39*4,113*1*0,74*1*1,3*1,68*1,18 |
| Д=200 мм – 7712 м | 100 400,22 6826,55*7,712*1*0,74*1*1,3*1,68*1,18 |
| Прокладка новых участков сетей водоснабжения от проектируемого водозабора в районе д. Митинка до 2020, всего: | 294 754,4 |
| В т.ч.: |  |
| Д=200 мм – 392 м | 4 192,02 6826,55*0,392*1*0,74*1*1,3*1,38*1,18 |
| Д=250 мм – 462 м | 5 333,41 7369,31*0,462*1*0,74*1*1,3*1,38*1,18 |
| Д=300 мм – 569 м | 7 132,71 8002,14*0,569*1*0,74*1*1,3*1,38*1,18 |
| Д=400 мм – 511 м | 7 626,39 9527,13*0,511*1*0,74*1*1,3*1,38*1,18 |
| Д=800 мм – 10650 м | 270 469,87 16211,87*10,65*1*0,74*1*1,3*1,38*1,18 |
| Прокладка новых участков сетей водоснабжения от проектируемого водозабора в районе д. Анисимово до 2030, всего: | 138 707,44 |
| В т.ч.: |  |
| Д=200 мм – 529 м | 6 886,89 6826,55*0,529*1*0,74*1*1,3*1,68*1,18 |
| Д=250 мм – 449 м | 6 310,15 7369,31*0,449*1*0,74*1*1,3*1,68*1,18 |
| Д=300 мм – 126 м | 1 922,84 8002,14*0,126*1*0,74*1*1,3*1,68*1,18 |
| Д=500 мм – 6000 м | 123 587,56 10800,83*6*1*0,74*1*1,3*1,68*1,18 |
| ВСЕГО: | 3 460 202,22 |

- 6. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения г. Обнинска содержатся в таблице 6.1. Значения целевых показателей отображены в таблице 6.2.

Таблица 6.1.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

| Наименование | Способы достижения |
| --- | --- |
| Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды. | Своевременное проведение анализов соответствия воды санитарным нормам, установка фильтров, своевременная замена изношенных участков водопроводных сетей, контроль за соблюдением температурного графика горячего водоснабжения. |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. | Контроль за исправным состоянием оборудования водозаборных узлов (как находящихся в работе, так и резервных), своевременная замена изношенных участков сетей, запорной и регулировочной арматуры. |
| Показатели эффективного использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке. | Контроль за состоянием трубопроводов, установка систем автоматизации и диспетчеризации. |

Таблица 6.2

Значения целевых показателей развития системы централизованного водоснабжения МО «Город Обнинск» Калужской области.

| № | Показатель |  | Ед. изм. | Базовый показатель, 2013 г. | Целевые показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014-2020 гг. | 2021-2030 гг. |
| 1 | Показатель качества воды |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам |  | % | 50 | 10 | 0 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене |  | % | 70 | 40 | 10 |
| 3 | Показатель качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Уровень потерь воды при транспортировке |  | % | 23 | 18 | 7,7 |
| 4.2 | Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | Население | % | 45 | 85 | 100 |
|  |  | Юр. лица |  | 68 | 79 | 90 |

- 7. Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В ходе разработки схемы водоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области бесхозяйственных сетей не выявлено.

# Глава 2. Схема водоотведения муниципального образования 
«Город Обнинск» Калужской области.

- 1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области.

- 1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

В г. Обнинск существует централизованная система канализации. Использованная вода от населения, предприятий и организаций по сетям канализации поступает на очистные сооружения канализации г. Обнинска с полным циклом биологической очистки. Город Обнинск в настоящее время на 100% обеспечен системой канализации.

Общая протяженность сетей канализации составляет 195,58 км, протяженность главного коллектора составляет 6,16 км, диаметром 1000-1500 мм.

Для перекачки сточных вод из микрорайонов 32, 32А, 51, 51А, 52 используется канализационная насосная станция «КНС 51».

Очистные сооружения канализации города Обнинска принимают сточные воды от промпредприятий, организаций и жилого сектора. Построены очистные сооружения в 70–е годы прошлого столетия.

Фактическая производительность очистных сооружений канализации – 60 тыс. м3/сут, проектная – 60 тыс. м3/сут, осуществляется механическая и биологическая очистка.

Обеззараживание очищенных стоков производится гипохлоритом натрия в коллекторе Д=1500 мм, который заканчивается сбросным оголовком в реку Протва.

Качество очистки сточных вод на ОСК близко к проектным величинам, но из-за отсутствия технологии по удалению биогенных элементов фосфора и азота невозможно добиться очистки стоков согласно нормативам ПДС.

Осадок ОСК обезвоживается и подсушивается на иловых площадках.

В 2009 г. введен в эксплуатацию цех механического обезвоживания осадка сточных вод, где осадок ОСК обезвоживается и размещается на иловых площадках. После подсушивания осадок в соответствии с утвержденным регламентом перерабатывается в почвогрунт.

В результате реализации проекта «Расширение   и  реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска» в 2017 году введена в эксплуатацию технологическая линия № 2 ОСК, что позволило увеличить проектную производительность очистных сооружений в целом до 80 тыс. м3/сут. Ведутся работы по подготовке технического задания на проектирование реконструкции «старой» технологической линии № 1 ОСК.

- 1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения.

Основные технические характеристики системы водоотведения города Обнинск, находящейся на балансе и обслуживаемой МП «Водоканал» следующие:

- КНС – 10 объектов;

- общая протяженность сетей водоотведения – 195,58 км;

- сетей, нуждающихся в замене – 85%.

Сети водоотведения по г. Обнинск построены более 40 лет назад для отведения сточных вод от многоквартирных жилых домов и объектов социального и производственного назначения.

В системе водоотведения муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области используются канализационные сети, выполненные из различных материалов: Сталь, Асбестоцемент, Керамика, Чугун, Железобетон, ПНД, ПВХ. Общая протяженность сетей водоотведения составляет 195,58 км. По всей протяженности сетей имеется 6799 канализационных колодца.

Около 85% сетей водоотведения построены более 40 лет назад и в настоящее время имеют высокую степень износа. В случае возникновения аварий могут произойти значительные вытекания стоков на рельеф, что приведет к ухудшению экологической безопасности, как для населения, так и для города в целом. Модернизация трубопроводов (прокладка труб из пластика) с увеличением пропускной способности обеспечит гарантированное бесперебойное и качественное водоотведение и обеспечит условия для развития нового жилищного строительства.

Основные технические характеристики канализационных насосных станций городского округа приведены в таблице 1.2.1.

Таблица №1.2.1.

Основные технические характеристики канализационных насосных станций МО «Город Обнинск» Калужской области.

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Канализационная насосная станция №51 |  |
| 1.1 | Расположение | Калужская обл., г. Обнинск, 51 мкр. |
| 1.2 | Год ввода в эксплуатацию | 1971 |
| 1.3 | Производительность, м3/сут | 19200 |
| 1.4 | Емкость приемного резервуара, м3 | 400 |
| 1.5.1 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | ФГ-800/33 |
|  | Мощность эл., кВт | 160 |
|  | КПД, % | 59 |
|  | Производительность, м3/час | 800 |
|  | Напор, м | 33 |
| 1.5.2 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | ФГ-800/33 |
|  | Мощность эл., кВт | 160 |
|  | КПД, % | 59 |
|  | Производительность, м3/час | 800 |
|  | Напор, м | 33 |
| 1.5.3 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | ФГ-800/33 |
|  | Мощность эл., кВт | 160 |
|  | КПД, % | 59 |
|  | Производительность, м3/час | 800 |
|  | Напор, м | 33 |
| 1.5.4 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | ФГ-800/33 |
|  | Мощность эл., кВт | 160 |
|  | КПД, % | 59 |
|  | Производительность, м3/час | 800 |
|  | Напор, м | 33 |
| 1.5.5 | Насосное оборудование: | Насос дренажный |
|  | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | СД-16/25 |
|  | Мощность эл., кВт | 4 |
|  | КПД, % | 49 |
|  | Производительность, м3/час | 16 |
|  | Напор, м | 25 |
| 2. | Канализационная насосная станция «ул. Пирогова» |  |
| 2.1 | Расположение | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Пирогова |
| 2.2 | Год ввода в эксплуатацию | 2004 |
| 2.3 | Производительность, тыс. м3/сут | 5,1 |
| 2.4 | Подключенная нагрузка м3/час | 3840 |
| 2.5 | Емкость приемного резервуара, м3 | 60 |
| 2.5.1 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | СД -160/45 |
|  | Мощность эл., кВт | 37 |
|  | КПД, % | 50 |
|  | Производительность, м3/час | 160 |
|  | Напор, м | 45 |
| 2.5.2 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | СД -160/45 |
|  | Мощность эл., кВт | 37 |
|  | КПД, % | 50 |
|  | Производительность, м3/час | 160 |
|  | Напор, м | 45 |
| 2.5.3 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | СД -160/45 |
|  | Мощность эл., кВт | 37 |
|  | КПД, % | 50 |
|  | Производительность, м3/час | 160 |
|  | Напор, м | 45 |
| 3. | Канализационная насосная станция КНС МПЗ «Технопарка» |  |
| 3.1 | Расположение | МПЗ «Технопарка» |
| 3.2 | Год ввода в эксплуатацию | 2007 |
| 3.3 | Производительность, тыс. м3/сут | 1440 |
| 3.4 | Емкость приемного резервуара, м3 | 400 |
| 3.5.1 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | ЦНП-60/40 |
|  | Мощность эл., кВт | 22 |
|  | КПД, % | 50 |
|  | Производительность, м3/час | 60 |
|  | Напор, м | 40 |
| 3.5.2 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | ЦНП-60/40 |
|  | Мощность эл., кВт | 22 |
|  | КПД, % | 50 |
|  | Производительность, м3/час | 60 |
|  | Напор, м | 40 |
| 3.5.3 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | ЦНП-60/40 |
|  | Мощность эл., кВт | 22 |
|  | КПД, % | 50 |
|  | Производительность, м3/час | 60 |
|  | Напор, м | 40 |
| 4. | Канализационная насосная станция «Самсоновский проезд» |  |
| 4.1 | Расположение | Калужская обл., г. Обнинск, Самсоновский проезд |
| 4.2 | Год ввода в эксплуатацию | 2004 |
| 4.3 | Производительность, тыс. м3/сут | 3840 |
| 4.4 | Емкость приемного резервуара, м3 | 400 |
| 4.5.1 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | СД -160/45 |
|  | Мощность эл., кВт | 37 |
|  | КПД, % | 50 |
|  | Производительность, м3/час | 160 |
|  | Напор, м | 45 |
| 4.5.2 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | СД -160/45 |
|  | Мощность эл., кВт | 37 |
|  | КПД, % | 50 |
|  | Производительность, м3/час | 160 |
|  | Напор, м | 45 |
| 4.5.3 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | СД -160/45 |
|  | Мощность эл., кВт | 37 |
|  | КПД, % | 50 |
|  | Производительность, м3/час | 160 |
|  | Напор, м | 45 |
| 5. | Канализационная насосная станция «Экодолье» |  |
| 5.1 | Расположение | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Космонавта Леонова. |
| 5.2 | Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
| 5.3 | Производительность, тыс. м3/сут | 892,8 |
| 5.4 | Емкость приемного резервуара, м3 | 400 |
| 5.5.1 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
|  | Марка | Amarex KRT F80-250/122 UGS |
|  | Мощность эл., кВт | 12 |
|  | КПД, % | 58 |
|  | Производительность, м3/час | 37,2 |
|  | Напор, м | 25-35 |
| 5.5.2 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
|  | Марка | Amarex KRT F 80-250/122 UG-S |
|  | Мощность эл., кВт | 12 |
|  | КПД, % | 58 |
|  | Производительность, м3/час | 37,2 |
|  | Напор, м | 25-35 |
| 6. | Канализационная насосная станция спорткомплекса «Олимп» |  |
| 6.1 | Расположение | Калужская обл., г. Обнинск, проспект Ленина, д. 153 |
| 6.2 | Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
| 6.3 | Производительность, тыс. м3/сут | 600 |
| 6.4 | Емкость приемного резервуара, м3 | 200 |
| 6.5.1 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
|  | Марка | Grundfos |
|  | Мощность эл., кВт | 6 |
|  | Производительность, м3/час | 90 |
|  | Напор, м | 27,5 |
| 6.5.2 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
|  | Марка | Grundfos |
|  | Мощность эл., кВт | 6 |
|  | Производительность, м3/час | 90 |
|  | Напор, м | 27,5 |
| 7. | Канализационная насосная станция ул. Графская |  |
| 7.1 | Расположение | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Графская |
| 7.2 | Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
| 7.3 | Производительность, тыс. м3/сут | - |
| 7.4 | Емкость приемного резервуара, м3 | - |
| 7.5.1 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
|  | Марка | Grundfos SE 1.80.80.55 |
|  | Мощность эл., кВт | 5.5 |
|  | Производительность, м3/час | 15 |
|  | Напор, м | 15 |
| 7.5.2 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
|  | Марка | Grundfos SE 1.80.80.55 |
|  | Мощность эл., кВт | 5.5 |
|  | Производительность, м3/час | 15 |
|  | Напор, м | 15 |
| 8. | Канализационная насосная станция ул. Университетская |  |
| 8.1 | Расположение | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Университетская |
| 8.2 | Год ввода в эксплуатацию | - |
| 8.3 | Производительность, тыс. м3/сут | - |
| 8.4 | Емкость приемного резервуара, м3 | - |
| 8.5.1 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | - |
|  | Марка | Amarex NS |
|  | Мощность эл., кВт | - |
|  | Производительность, м3/час | 7.5 |
|  | Напор, м | - |
| 8.5.2 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | - |
|  | Марка | Amarex NS |
|  | Мощность эл., кВт | - |
|  | Производительность, м3/час | 7.5 |
|  | Напор, м | - |
| 9. | Канализационная насосная станция «НИАРМЕДИК ПЛЮС» |  |
| 9.1 | Расположение | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Университетская |
| 9.2 | Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
| 9.3 | Производительность, тыс. м3/сут | - |
| 9.4 | Емкость приемного резервуара, м3 | - |
| 9.5.1 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
|  | Марка | Amarex NS |
|  | Мощность эл., кВт | - |
|  | Производительность, м3/час | 7.5 |
|  | Напор, м | - |
| 9.5.2 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
|  | Марка | Amarex NS |
|  | Мощность эл., кВт | - |
|  | Производительность, м3/час | 7,5 |
|  | Напор, м | - |
| 10. | Канализационная насосная станция ул. Белкинская |  |
| 10.1 | Расположение | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Белкинская |
| 10.2 | Год ввода в эксплуатацию | - |
| 10.3 | Производительность, тыс. м3/сут | - |
| 10.4 | Емкость приемного резервуара, м3 | - |
| 10.5.1 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
|  | Марка | Grundfos UPS 40-120 F |
|  | Мощность эл., кВт | - |
|  | Производительность, м3/час | 20 |
|  | Напор, м | - |
| 10.5.2 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
|  | Марка | Grundfos UPS 40-120 F |
|  | Мощность эл., кВт | - |
|  | Производительность, м3/час | 20 |
|  | Напор, м | - |

Основные технические характеристики системы очистных сооружений, обслуживаемых МП «Водоканал»

| Наименование | Характеристика | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| Очистные сооружения г. Обнинск: |  | 1972 |
| 1-я технологическая линия |  |  |
| Здание решеток очистных сооружений |  | 1970 |
| Аэробный стабилизатор активного ила | S = 862,1 | 2003 |
| Первичный отстойник биологической очистки | V = 1709 | 2009 |
| Первичные отстойники ОС | V = 3040 | 1970 |
| Первичные отстойники ОС | V = 3040 | 1973 |
| Первичный радиальный отстойник 2-ой очереди |  | 1984 |
| Песколовки |  | 1970 |
| Аэротенки ОС |  | 1970 |
| Насосная воздуходувная станция 2-ой очереди |  | 1983 |
| Аэротенки ОС 2-ой очереди |  | 1983 |
| Воздуходувная станция |  | 1970 |
| Вторичные отстойники |  | 1970 |
| Метантенки |  | 1971 |
| Иловые площадки | 2,3 га | 1992 |
| Иловые площадки | 5,6 га | 1990 |
| Иловые площадки |  | 1978 |
| Иловые площадки |  | 1979 |
| Иловые площадки |  | 1971 |
| Зд. 206 станция перекачки ОС |  | 1969 |
| Зд. 206 станция перекачки ОС |  | 1974 |
| Насосная первичных отстойников |  | 1970 |
| Участок механического обезвоживания |  | 2012 |
| Водоем – приемник | р. Протва |  |
| 2-я технологическая линия |  | 2017 |
| Административно-бытовой корпус | 5650 м3 | 2017 |
| Производственный корпус | 39400 м3 | 2017 |
| Блок емкостей с насосной станцией | 35300 м3 | 2017 |
| Аэробный биореактор | 11790 м3 | 2017 |
| Третичный отстойник (2шт.) | 9212 м3 | 2017 |
| Вторичный отстойник (2шт.) | 7409 м3 | 2017 |

- 1.3. Описание технологических зон водоотведения.

Использованная вода от населения, предприятий и организаций по сетям канализации поступает на очистные сооружения канализации г. Обнинска с полным циклом биологической очистки. Город Обнинск в настоящее время на 100% обеспечен системой канализации.

- 1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

У МП «Водоканал» имеются специализированные площади для хранения и перегнивания иловых отложений (иловые площадки).

МП «Водоканал» использует 2 способа утилизации осадков сточных вод с очистных сооружений: переработка осадка в почвогрунт, производимый путем смешения осадка сточных вод и грунта (почва, вскрышные массы карьеров) или песка (марка «Т») и путем смешения компоста (на основе осадка сточных вод и измельченных древесных отходов) и грунта (почва, вскрышные массы карьеров) или песка (марка «Б»).

- Почвогрунт “Биогрунт «Т»” предназначен для применения в дорожном строительстве под посадки деревьев и кустарников вдоль дорог, формировании растительного слоя откосов, при технической и биологической рекультивации на землях, использованных при складировании и захоронении промышленных, твердых коммунальных отходов с целью формирования корнеобитаемого слоя, биологической мелиорации нарушенных земель.

Почвогрунт “Биогрунт «Б»” предназначен для применения при биологической мелиорации нарушенных земель; в зеленом строительстве при посадке деревьев и кустарников; в дорожном строительстве под посадки деревьев и кустарников вдоль дорог, формирования растительного слоя откосов, под посадки цветочно-декоративных растений; в питомниках лесных и декоративных культур, для биологической рекультивации на землях, нарушенных при складировании и захоронении промышленных, твердых коммунальных отходов.

- 1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей.

Сети водоотведения г. Обнинск построены более 40 лет назад для водоснабжения многоквартирных жилых домов и объектов социального и производственного назначения.

В системе водоотведения муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области используются канализационные коллекторы, выполненные из различных материалов: Сталь, Асбестоцемент, Керамика, Чугун, Железобетон, ПНД. Общая протяженность сетей водоотведения составляет 195,58 км. По всей протяженности сетей имеется 8087 канализационных колодцев.

Характеристики канализационных коллекторов, в зависимости от диаметров и материала приведены в таблице 1.5.1.1

Доли материалов, использованных в сетях водоотведения в процентном соотношении приведены в таблице 1.5.1.1 и диаграмме 1.5.1.

Таблица 1.5.1.1

Характеристики канализационных сетей муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области.

| № п/п | Принадлежность | Длина участка, км | Внутренний Диаметр трубы, мм | Материал трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП «Водоканал» | 4,6 | 100 | ПНД |
|  |  | 1,05 | 100 | Асбестоцемент |
|  |  | 2,47 | 100 | Чугун |
| Всего, Ø100 |  | 8,12 |  |  |
|  | МП «Водоканал» | 13,91 | 150 | ПНД |
|  |  | 31,04 | 150 | Асбестоцемент |
|  |  | 1,3 | 150 | Керамика |
|  |  | 0,8 | 150 | Чугун |
| Всего, Ø150 |  | 47,05 |  |  |
|  | МП «Водоканал» | 7,62 | 200 | ПНД |
|  |  | 44,57 | 200 | Асбестоцемент |
|  |  | 0,3 | 200 | Керамика |
|  |  | 0,4 | 200 | Чугун |
| Всего, Ø200 |  | 52,89 |  |  |
|  | МП «Водоканал» | 0,28 | 250 | ПНД |
|  |  | 8,34 | 250 | Асбестоцемент |
|  |  | 0,5 | 250 | Чугун |
| Всего, Ø250 |  | 9,12 |  |  |
|  | МП «Водоканал» | 1,86 | 300 | ПНД |
|  |  | 0,1 | 300 | Ж/бетон |
|  |  | 23,82 | 300 | Асбестоцемент |
|  |  | 2,2 | 300 | Чугун |
| Всего, Ø300 |  | 27,98 |  |  |
|  | МП «Водоканал» | 0,89 | 400 | ПНД |
|  |  | 9,69 | 400 | Асбестоцемент |
| Всего, Ø400 |  | 10,58 |  |  |
|  | МП «Водоканал» | 8,3 | 500 | Ж/бетон |
|  |  | 4,92 | 500 | Асбестоцемент |
|  |  | 5,3 | 500 | Сталь |
| Всего, Ø500 |  | 18,52 |  |  |
|  | МП «Водоканал» | 4,7 | 600 | Ж/бетон |
|  |  | 1,8 | 600 | Асбестоцемент |
| Всего, Ø600 |  | 6,5 |  |  |
|  | МП «Водоканал» | 2,6 | 800 | Ж/бетон |
|  |  | 0,7 | 800 | Асбестоцемент |
|  |  | 0,02 | 800 | Сталь |
| Всего, Ø800 |  | 3,32 |  |  |
|  | МП «Водоканал» | 2,5 | 900 | Ж/бетон |
| Всего, Ø900 |  | 2,5 |  |  |
|  | МП «Водоканал» | 8,8 | 1000 | Ж/бетон |
|  |  | 0,2 | 1000 | Асбестоцемент |
| Всего, Ø1000 |  | 9 |  |  |
| Итого г. Обнинск |  | 195,58 |  |  |

Таблица 1.5.1.2.

Характеристики сетей водоотведения МО «Город Обнинск» 
в зависимости от материалов трубопроводов.

| Материал | Протяженность, км | % от общей протяженности |
| --- | --- | --- |
| ПНД | 29,16 | 14,9 |
| Сталь | 5,32 | 2,72 |
| Асбестоцемент | 126,13 | 64,49 |
| Керамика | 1,6 | 0,82 |
| Чугун | 6,37 | 3,26 |
| Железобетон | 27 | 13,81 |
| Всего | 195,58 | 100,0 |

Диаграмма 1.5.2.

Как видно из таблицы и диаграммы, большая часть трубопроводов в системе водоснабжения г. Обнинск выполнена из асбестоцемента – 64% и железобетона – около 14%. Трубопроводов из современных материалов (ПНД) в настоящее время используется около 15 %.

Организация, эксплуатирующая канализационные сети на территории муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области – МП «Водоканал» осуществляет систематический контроль за состоянием сетей, замену изношенных участков. Однако, средний уровень износа сетей водоотведения все еще остается высоким.

- 1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Безопасность и надежность систем водоотведения городского поселения определяется целым комплексом показателей, обеспечивающих бесперебойное функционирования и экологическую безопасность процесса утилизации стоков. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения содержится в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1.

Перечень показателей,

влияющих на надежность системы водоотведения.

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наличие резервных насосов на канализационных насосных станциях | Имеются на всех КНС МО «Город Обнинск» |
| 2. | Надежность электроснабжения | На всех канализационных насосных станциях имеются резервные электрические вводы |
| 3. | Наличие резервных коллекторов | Имеются на всех канализационных насосных станциях МО «Город Обнинск» |

- 1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Использованная вода от населения, предприятий и организаций по сетям канализации поступает на очистные сооружения канализации г. Обнинска с полным циклом биологической очистки. Обслуживающая организация очистных сооружений – МП «Водоканал».

Сбросов неочищенных сточных вод через прямые выпуски и узлы аварийного перелива не зарегистрировано.

Шумовое воздействие действующих элементов централизованной системы водоотведения, расположенных на границах селитебных зон, отсутствует.

Данные о негативном влиянии на окружающую среду осадков сточных вод, хранящихся на иловых площадках, отсутствуют.

Утилизация осадков сточных вод путем сжигания не производится.

Данные лабораторных анализов сточных вод показывают, что по ряду исследуемых показателей присутствует превышение, в частности: «Взвешенные вещества», «Нефтепродукты», «Биохимическое потребление кислорода (БПК)», «Азот аммонийный», «Нитриты», «Фосфаты», «Железо».

Данные лабораторных анализов сточных вод представлены в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1.

|  | Взвеш. в-ва | Нефтепродукты | БПК полн. | Азот аммон. | Нитриты | Нитраты | Хлориды | Сульфаты | Фосфаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Январь | 16,5 | 0,05 | 13,1 | 10 | 0,1 | 1,13 | 57,87 | 58,9 | 0,78 |
| Февраль | 14,2 | 0,03 | 14 | 11,6 | 0,17 | 1,13 | 65,1 | 39,67 | 1,26 |
| Март | 12,17 | 0,13 | 13,7 | 9,6 | 0,037 | 1,86 | 70,7 | 47,83 | 0,87 |
| ср. значение | 14,29 | 0,07 | 13,6 | 10,4 | 0,10 | 1,37 | 64,56 | 48,8 | 0,97 |
| Апрель | 10,53 | 0,09 | 13,7 | 10,06 | 0,032 | 1,32 | 44,87 | 60,07 | 0,68 |
| Май | 11,6 | 0,12 | 10,17 | 8,13 | 0,11 | 1,32 | 38,97 | 46,27 | 0,84 |
| Июнь | 11,93 | 0,11 | 12,83 | 8,87 | 0,105 | 1,7 | 48,4 | 60,47 | 0,65 |
| ср. значение | 11,35 | 0,11 | 12,23 | 9,02 | 0,08 | 1,45 | 44,08 | 55,60 | 0,72 |
| Июль | 11,4 | 0,11 | 9,62 | 8,9 | 0,09 | 1,7 | 46,1 | 69,2 | 0,36 |
| Август | 11,1 | 0,05 | 10,9 | 10,4 | 0,107 | 1,79 | 61,43 | 55,43 | 1,18 |
| Сентябрь | 11,2 | 0,1 | 9 | 11,2 | 0,1 | 1,2 | 58,5 | 54,25 | 0,89 |
| ср. значение | 11,23 | 0,09 | 9,84 | 10,17 | 0,099 | 1,56 | 55,34 | 59,63 | 0,81 |
| Октябрь | 12,07 | 0,07 | 11,53 | 13,53 | 0,102 | 3,1 | 67,3 | 54,93 | 0,54 |
| Ноябрь | 12,67 | 0,04 | 15,87 | 11,53 | 0,075 | 1,37 | 66,17 | 56,2 | 0,99 |
| Декабрь | 13,23 | 0,04 | 13,37 | 11,73 | 0,081 | 1,14 | 62,63 | 68,67 | 0,73 |
| ср. значение | 12,6567 | 0,0500 | 13,5900 | 12,2633 | 0,0860 | 1,8700 | 65,3667 | 59,9333 | 0,7533 |
| Среднее за год | 12,38 | 0,08 | 12,32 | 10,46 | 0,092 | 1,56 | 57,34 | 55,99 | 0,814 |
| НДС | 12,25 | 0,05 | 3 | 0,4 | 0,08 | 40 | 300 | 100 | 0,2 |

Таблица 1.7.1. (продолжение)

|  | Железо | Хром +3 | Хром +6 | Медь | Никель | Цинк | Сухой остаток | СПАВ | Марганец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Январь | 0,32 | 0,005 | 0,002 | 0,0007 | 0,002 | 0,002 | 435,73 | 0,044 | 0,007 |
| Февраль | 0,12 | 0,005 | 0,002 | 0,0007 | 0,0005 | 0,002 | 451,8 | 0,087 | 0,008 |
| Март | 0,24 | 0,0055 | 0,0035 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0037 | 441,5 | 0,075 | 0,0076 |
| ср. значение | 0,227 | 0,0052 | 0,0025 | 0,0006 | 0,0011 | 0,0026 | 443,01 | 0,0687 | 0,0075 |
| Апрель | 0,16 | 0,0035 | 0,001 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0009 | 447,67 | 0,017 | 0,0076 |
| Май | 0,2 | 0,005 | 0,002 | 0,0003 | 0,0004 | 0,002 | 425,17 | 0,014 | 0,0062 |
| Июнь | 0,4 | 0,006 | 0,003 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0012 | 422,33 | 0,039 | 0,008 |
| ср. значение | 0,25 | 0,0048 | 0,002 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0014 | 431,72 | 0,023 | 0,0073 |
| Июль | 0,31 | 0,003 | 0,0025 |  |  | 0,0017 | 494,33 | 0,125 | 0,006 |
| Август | 0,27 | 0,005 | 0,004 |  | 0,0007 | 0,0022 | 438,33 | 0,04 | 0,007 |
| сентябрь |  |  |  |  |  |  | 440 | 0,045 |  |
| ср. значение | 0,29 | 0,004 | 0,00325 |  | 0,0007 | 0,002 | 457,6 | 0,07 | 0,0065 |
| Октябрь | 0,21 | 0,004 | 0,003 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0034 | 473 | 0,178 | 0,0062 |
| Ноябрь | 0,22 | 0,004 | 0,001 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0024 | 468,3 | 0,12 | 0,0058 |
| Декабрь | 0,25 | 0,004 | 0,002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0024 | 460 | 0,053 | 0,0064 |
| ср. значение | 0,2267 | 0,0040 | 0,0020 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0027 | 467,1 | 0,1170 | 0,0061 |
| Среднее за год | 0,249 | 0,0045 | 0,0024 | 0,0004 | 0,000692 | 0,0022 | 449,85 | 0,0698 | 0,0069 |
| НДС | 0,1 | 0,07 | 0,02 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 1000 | 0,1 | 0,01 |

- 1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

Город Обнинск в настоящее время на 100% обеспечен системой канализации.

Также в состав территории городского поселения входят садоводческие некоммерческие товарищества и земли сельскохозяйственного назначения. На данных территориях централизованное водоотведение отсутствует. Дачные застройки оборудованы индивидуальными септиками и выгребными ямами.

- 1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения.

В настоящее время одной из основных проблем системы водоотведения городского поселения является высокая степень износа канализационных сетей.

Сети водоотведения по г. Обнинск построены более 40 лет назад для отведения сточных вод от многоквартирных жилых домов и объектов социального и производственного назначения и в настоящее время имеют высокую степень износа (трубопроводов старше 40 лет – около 87%). В случае возникновения аварий могут произойти значительные вытекания стоков на рельеф, что приведет к ухудшению экологической безопасности, как для населения, так и для города в целом.

Модернизация трубопроводов (прокладка сетей из современных материалов) с увеличением пропускной способности обеспечит гарантированное бесперебойное водоотведение и обеспечит условия для развития нового жилищного строительства.

- 1.10.Cведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения, отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.

- Согласно пункта 4 постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г.

- № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов» централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев:

- а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации);

- б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.

- На основании вышеизложенных критериев централизованная система водоотведения г. Обнинска, эксплуатируемая АО «Росатом Инфраструктурные решения (АО «РИР») относится к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, установленных требованием постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. № 691.

- Сточные воды, централизованной системы водоотведения г. Обнинска отводятся через очистные сооружения АО «Росатом Инфраструктурные решения (АО «РИР»).

- 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области.

- 2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Использованная вода от населения, предприятий и организаций по сетям канализации поступает на очистные сооружения канализации г. Обнинска с полным циклом биологической очистки. Город Обнинск в настоящее время на 100% обеспечен системой канализации.

Сведения о поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения за 2013 г. приведены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1.

Сведения о поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

| Поступило сточных вод в систему водоотведения - всего, тыс. м3, в т.ч. от: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| население | бюджетные организации | промышленные предприятия | прочие организации | другие канализации | ИТОГО |
| 8 360,119 | 1 741,367 | 422,597 | 258,833 | 622,533 | 11 405,449 |

- 2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности).

Ливневая канализация (дождевая канализация или ливневка) – одна из важнейших составляющих инженерной инфраструктуры города. Это сложная инженерная система, предназначенная для сбора и отвода дождевых и талых вод за пределы участка. Ливневая канализация защищает участок от заболачивания, сбора луж, размывания фундамента и затопления подвалов. Система наиболее актуальна в связи с Российским климатом, предполагающим большое количество осадков в осеннее – весенние периоды, а также для участков, расположенных в низинах и берегах водоёмов.

В городе Обнинск существует разветвленная сеть ливневой канализации. Поверхностный водоотвод осуществляется как закрытым, так и открытым способом.

Обслуживающая организация - Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области «Коммунальное хозяйство».

Общая протяженность закрытой системы водоотвода составляет 87 км, в т. ч. улично-дорожная и магистральная – 47 км, внутриквартальная – 40 км. Диаметр трубопроводов внутриквартальной и улично-дорожной сети ливневой канализации – от 200 до 600 мм, диаметр трубопроводов магистральных коллекторов – от 400 до 1500 мм. Материал трубопроводов – бетон, асбестоцемент.

Развитие жилищного строительства, включая строительство общественно-торговых комплексов с устройством открытых парковок автомобилей, приводит к увеличению объема ливневых стоков, принимаемых магистральными коллекторами.

Существующие коллекторы ливневой канализации по пр. Маркса на участке ул. Калужская – ул. Белкинская, по ул. Белкинская вдоль 52 микрорайона и ул. Гагарина на участке пр. Маркса – внутриквартальный проезд мкр. № 51, не имеют технической возможности для приема дополнительных ливневых стоков.

Вопрос о подключении к городской сети ливневой канализации предполагаемых к строительству объектов может быть решен после перекладки указанных участков коллекторов ливневой канализации с заменой трубопроводов на больший диаметр.

Открытым способом решен поверхностный водоотвод на автодорогах и проездах «старой» части города и пос. Обнинское. Наличие водоотводных лотков и канав вдоль проезжей части автомобильных дорог создают препятствие при реконструкции улично-дорожной сети.

В микрорайонах №№ 1–12, 12, 14–17 и 23 внутриквартальная ливневая канализация для отвода поверхностных стоков отсутствует, что приводит к подтоплению территорий указанных микрорайонов в паводковые периоды.

Отвод и сброс ливневых стоков из магистральных коллекторов осуществляется на рельеф без очистки (6 выпусков). Основными водоприемниками ливневых стоков являются овражно-балочная сеть, река Протва, Комсомольские пруды, локальные понижения рельефа. Имеет место бесконтрольная эксплуатация «бесхозного» ливневого сбросного коллектора в районе реки Дырочная. Отсутствие очистных сооружений ливневых стоков ухудшает состояние водных объектов, а неорганизованный сток способствует развитию эрозивных процессов на склонах.

Основные сведения о существующей системе ливневой канализации:

- Общая протяженность сетей ливневой канализации – 87 км;

- Количество дождеприемных и смотровых колодцев – 1559 шт.;

- Общая протяженность водоотводных канав –15,8 км;

- 2 городских фонтана.

Площадка строящегося жилого района «Заовражье»,  расположенная в северной части территории города Обнинска, имеет площадь 157 га.

Территория жилого района «Заовражье» сформирована с учетом взаимоувязанного размещения жилых, общественных зон, отдельных коммунальных объектов, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования для создания жилой среды, отвечающей современным социальным, санитарно – гигиеническим и градостроительным требованиям.

Общая  площадь планируемого к строительству  жилья  составляет    850 тыс.м2

Для сбора и отвода поверхностных и дренажных вод с территории жилого района «Заовражье» предусмотрена система ливневой канализации закрытого типа с прокладкой коллектора Д=1500 мм. Система канализации оборудуется дождеприемными колодцами и сетью трубопроводов, в т.ч. закрытыми водостоками.

Очистка загрязненных вод осуществляется на локальных очистных сооружениях, обеспечивающих необходимое качество очищенных сточных вод по существующим нормативам.

Сброс очищенных ливневых вод предусмотрен на рельеф, в существующий овраг.

2.2.1. Cведения, подтверждающие, что централизованная система водоотведения (канализации) является  централизованной ливневой системой водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территорий городского округа

- Согласно пункту 8  постановления Правительства Российской Федерации от  31.05.2019 г.  № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов» для целей отнесения централизованной ливневой системы водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территорий городского округа, организация, осуществляющая водоотведение и являющаяся собственником или иным законным владельцем объектов централизованной системы водоотведения (канализации), инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект,  представляет в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, копии документов, подтверждающих, что централизованная система водоотведения (канализации) является централизованной ливневой системой водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территорий городского округа.

- ООО «Инфраструктура» поданы подтверждающие документы о централизованной системе, предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории  жилого района «Заовражье»:

1) проектная и исполнительная документация на объекты централизованной системы ливневой канализации;

2) акты ввода в эксплуатацию объектов централизованной системы водоотведения (канализации), акты приемки законченных строительством объектов централизованной системы водоотведения (канализации);

3) регламент технической эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения (канализации);

4) акты технического обследования объектов централизованной системы водоотведения (канализации) ливневых и талых вод;

5) технические паспорта объектов централизованной системы водоотведения (канализации);

6) инвентарные карточки учета объектов основных средств, заполненные в отношении объектов централизованной системы водоотведения (канализации);

7) правоустанавливающие документы на объекты централизованной системы водоотведения (канализации).

- На основании представленных документов, централизованная система водоотведения (канализации), предназначенная для отведения поверхностных сточных вод с территории жилого района «Заовражье», эксплуатируемая ООО «Инфраструктура», относится к централизованной ливневой системе водоотведения (канализации), отвечающей требованиям постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. № 691.

- Поверхностные сточные  воды  централизованной системы водоотведения отводятся через очистные сооружения ООО «Инфраструктура».

Мероприятия по развитию системы ливневой канализации г. Обнинска.

Необходимо провести полную инвентаризацию существующей ливневой канализационной сети в городе с выявлением «бесхозных» сетей и передачей их на баланс эксплуатирующих организаций.

Предполагается дальнейшее развитие водосточной сети, строительство самотечных и напорных коллекторов, насосных станций и очистных сооружений дождевого стока, реконструкция с увеличением диаметра существующих сетей. Принятая проектом схема магистральных водосточных коллекторов имеет целью дать принципиальное решение отвода поверхностных вод с планируемой территории. Расчетные диаметры коллекторов должны быть определены с учетом расхода дренажных вод.

Тип водостоков (закрытый или открытый) определяется в зависимости от функционального использования отдельных площадок: на площадках индивидуального, садово-дачного, коттеджного строительства, а также на территориях парков и рекреационных объектов поверхностный водоотвод решается открытой сетью с устройством водоотводящих канав или лотков; на площадках капитальной средне- и многоэтажной застройки водоотвод осуществляется закрытой ливневой сетью.

Территория города в проекте условно разделена на шесть основных водосборных бассейна, каждый из которых обслуживается системой коллекторов с насосными станциями. Вся городская территория в гидрологическом отношении принадлежит бассейну стока р. Протва, более мелкие бассейны стока – к ручьям, притокам Протвы.

Генеральным планом МО «Город Обнинск» предусматривается следующая система и мероприятия по отведению поверхностного стока:

- в целях соблюдения санитарного состояния водоемов намечается ликвидация выпусков ливневой канализации и отведение стоков за пределы жилой застройки с обеспечением очистки всех ливневых вод перед сбросом их в водоприемники.

- проведение капитального ремонта имеющихся элементов открытой водосточной сети города – лотков и водоотводных канав (прочистка, одерновка и мощение дна и откосов).

- бассейн стока № 1 (водосборные бассейны №№ 1, 2, 3, 4) включает в себя основную часть города (микрорайоны: №№ 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, южную часть микрорайона 45, 32, 35, 32-А, территорию завода «Сигнал», 42, юго-восточную часть микрорайона 40, южную часть микрорайона 51-А, 51, 52, северную часть микрорайона 51-А, вновь построенный микрорайон по пр. Ленина.

Дождевые стоки данного бассейна направляются на очистные сооружения данного бассейна.

- бассейн стока № 2 (водосборный бассейн № 5) включает в себя микрорайоны: №№ 39, 40, 40-А, северо-западную часть микрорайона 38, территорию гаражной застройки в районе д. Кабицыно и застройки по ул. Университетская. Намечается строительство очистных сооружений данного бассейна стока.

- бассейн стока № 3 (водосборный бассейн № 6) включает в себя микрорайоны:

восточную часть микрорайона 45, восточную часть микрорайона 38, 46, включая расположенные на его территории предприятия пищевой промышленности, территорию зоны инновационного развития на ул. Красных Зорь, предприятия, расположенные в северной части промышленной зоны «Мишково». Дождевые стоки данного бассейна направляются на очистные сооружения данного бассейна. Намечается строительство очистных сооружений данного бассейна стока

- В схеме отведения и очистки поверхностного стока предусмотрено разделение стока перед очисткой с целью уменьшения размеров очистных сооружений и подачи на очистку наиболее загрязненной части стока; чистые стоки через переливное устройство сбрасываются в реку, остальные подлежат механической очистке.

Промышленные территории в зависимости от состава примесей, смываемых поверхностным стоком, делятся на две группы.

К первой группе относятся предприятия, сток с которых по составу примесей близок к поверхностному стоку с селитебных зон.

Ко второй группе относятся предприятия, на которых по условиям производства на проектном этапе не представляется возможным исключить поступление в сток веществ с токсичными свойствами.

Очистка стока с территории предприятий первой группы предусматривается на городских или заводских очистных сооружениях вместе с бытовыми сточными водами.

Очистка поверхностного стока с территорий промышленных предприятий второй группы рекомендуется совместно с производственными сточными водами. При отведении на очистку, разделение стока, из-за необходимости очистки его в полном объеме, не допускается.

Для предприятий (СТО, АЗС, крупные автостоянки и др.), сбрасывающих ливневые стоки в систему городской ливневой канализации, необходимым условием сброса будет являться их оснащение локальными очистными сооружениями (фильтрами, нефтеуловителями).

Санитарно-защитная зона очистных сооружений – 100 метров, насосных станций – 15 м.

Всего к строительству предполагается: 12 насосных станций, 3 очистных сооружения, дождевых коллекторов – самотечных 40 км, напорных 8,3 км (в двухтрубном исчислении), в т. ч. на 1 очередь: 8 насосных станций, 3 очистных сооружения, дождевых коллекторов – самотечных 16,5 км, напорных 5 км.

- 2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

Учет сточных вод, поступающих в систему централизованного водоотведения г. Обнинска осуществляется по нормативу или расчетным способом на основании показаний приборов учета горячей и холодной воды. Приборы учета сточных вод имеются только в ОАО «ОНПП «Технология»

- 2.4. Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.

В таблице 2.4 представлены данные по балансам поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за период 2009–2013 г., 2020 г.

Таблица 2.4

Анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения на период 2009 - 2013 г.

| № п/п | Наименование | Значение, тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2020 |
| 1. | население | 12 955 | 12 621,5 | 11 772,6 | 10 260,7 | 8 360,119 | 8 174,35 |
| 2. | бюджет | 2 549 | 2 218,7 | 1 740,2 | 1 933,4 | 1 741,367 | 975,33 |
| 3. | пром. предприятия | 500 | 550 | 556,575 | 423,8 | 422,597 | 534,59 |
| 4. | прочие | 637,44 | 688 | 841,2 | 978,97 | 881,366 | 1462,28 |
|  | ВСЕГО | 16 641,44 | 16 078,2 | 14 910,6 | 13 596,9 | 11 405,449 | 11 146,55 |

- 2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилищного фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Настоящей схемой водоотведения предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации города с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации.

Сети канализации новых районов строительства будут подключаться к общегородским сетям.

Также планируется выполнить канализование поселка Обнинское, с учетом ранее разработанного ТЭО благоустройства района «п. Обнинское».

На расчетный срок расход канализационных сточных вод от города составит 71,0 тыс. м3/сут, потребуется увеличение производительности очистных сооружений канализации.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения городского поселения представлены в таблицах.

Таблица 2.5.1.

Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения городского поселения.

| № п/п | Наименование | Значение, тыс. м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовый, 2013 г. | Первая очередь генплана, 2020 г. | Расчетный срок генплана, 2030 г. |
| 1. | население | 8 360,119 | 17015,71 | 19717,89 |
| 2. | бюджет | 1 741,367 | 3544,28 | 4107,13 |
| 3. | пром. предприятия | 422,597 | 860,13 | 996,72 |
| 4. | прочие | 881,366 | 1793,88 | 2078,76 |
|  | ВСЕГО | 11 405,449 | 23 214,000 | 26 900,500 |

Таблица 2.5.2.

| № п/п | Наименование | Значение, тыс. м3/сутки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовый, 2013 г. | Первая очередь генплана, 2020 г. | Расчетный срок генплана, 2030 г. |
| 1. | население | 22,904 | 46,618 | 54,022 |
| 2. | бюджет | 4,771 | 9,710 | 11,252 |
| 3. | пром. предприятия | 1,158 | 2,357 | 2,731 |
| 4. | прочие | 2,415 | 4,915 | 5,695 |
|  | ВСЕГО | 31,248 | 63,600 | 73,700 |

- 2.6. Электронная модель системы водоотведения.

Рис. 1 Схема водоотведения города Обнинск.

Рис. 2 Схема водоотведения города Обнинска (ветвь гидравлического расчета).

Рис. 3 Пьезометрический график расчетного участка.

## 3. Прогноз объема сточных вод.

- 3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения содержатся в таблице 2.5.1 настоящей схемы.

Строящиеся объекты, строительство которых запланировано на период до 2024г. возможно будет подключить к централизованной системе водоотведения. Подключение новых абонентов производится по мере поступления новых заявок.

- 3.2. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей.

Очистные сооружения канализации (ОСК) города Обнинск очищают стоки от населения, промпредприятий, прочих организаций. ОСК построены в 70-х годах прошлого столетия.

Фактическая производительность ОСК – 60 тыс. м3/сут, проектная – 80 тыс. м3/сут, осуществляется механическая и биологическая очистка.

После реконструкции мощности очистных сооружений г. Обнинск будет достаточно, чтобы обеспечить перспективные потребности города в водоотведении.

- 3.3. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Генеральным планом муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области сохраняется сложившаяся схема канализации города.

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки, промышленных предприятий.

Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации города с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации.

Сети канализации новых районов строительства будут подключаться к общегородским сетям.

Запланировано выполнить канализование поселка Обнинское, с учетом разработки ТЭО благоустройства района «п. Обнинское».

На расчетный срок расход канализационных сточных вод от города составит 71,0 тыс. м3/сут, потребуется увеличение производительности ОСК.

- 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

- 4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Настоящей схемой водоотведения муниципального образования «Город Обнинск» определяются основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

В разделе 4.2. приведен перечень мероприятий, направленных на достижение данных целей.

- 4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

- реконструкция существующих очистных сооружений канализации 1 технологической линии;

- реконструкция существующих канализационных сетей, имеющих значительный износ.

- строительство напорных трубопроводов от КНС-51 до ул. Энгельса и самотечного коллектора до ОСК;

- реконструкция КНС-51;

- канализование п. Обнинское;

- автоматизация и диспетчеризация насосных станций;

- реконструкция и строительство канализационных коллекторов в разных районах города, с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей;

- реконструкция КНС-1 (в районе ул. Пирогова) и строительство сливной станции.

Около 85% сетей водоотведения построены более 40 лет назад и в настоящее время имеют высокую степень износа. В случае возникновения аварий могут произойти значительные вытекания стоков на рельеф, что приведет к ухудшению экологической безопасности, как для населения, так и для города в целом. Модернизация трубопроводов (прокладка труб из пластика) с увеличением пропускной способности обеспечит гарантированное бесперебойное и качественное водоотведение и обеспечит условия для развития нового жилищного строительства.

- 4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

Замена изношенных участков канализационных коллекторов позволит повысить надежность системы водоотведения города, сократить число аварий.

Повышение надежности системы канализации снижает риск вредного воздействия на экологическую обстановку города.

Реконструкция канализационных насосных станций также позволит обеспечить надежность и стабильность работы системы водоотведения городского поселения, позволит сократить число аварий, даст возможность подключения дополнительной нагрузки.

Внедрение автоматизированных систем управления системой водоотведения обеспечит:

- централизованное эффективное управление технологическими процессами и оборудованием;

- возможность непрерывного контроля за их состоянием оборудования;

- надежность работы оборудования в процессе его непрерывной эксплуатации.

Строительство сливной станции необходимо для приема сточных вод с жилого сектора п. Обнинское, а также территорий муниципального образования, не подключенных к централизованной системе водоотведения. Строительство сливной станции необходимо также и для повышения экологических показателей.

- 4.4. Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах централизованной системы водоотведения.

Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах централизованной системы водоотведения отображены в таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1.

Планируемые к строительству и реконструкции

объекты водоотведения.

| Перечень работ | Срок исполнения | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- |
| Замена изношенных участков сетей водоотведения на современные полиэтиленовые | до 2030 | Обеспечение надежности и стабильности работы, сокращение числа аварий. |
| Реконструкция КНС-51 | до 2030 | Обеспечение надежности и стабильности работы системы водоотведения, возможность подключения дополнительной нагрузки |
| Строительство магистрального напорного хозфекального коллектора от КНС- 51 до городского самотечного коллектора по ул. Энгельса до очистных сооружений протяженностью 6199,29 м самотечный 2237,57 м напорный в 2 нити | до 2030 | Обеспечение надежности и стабильности работы, сокращение числа аварий. |
| Реконструкция очистных сооружений с увеличением мощности на 20 тыс. м3/сут | до 2030 | Повышение экологических показателей, обеспечение надежности и стабильности работы системы водоотведения |
| Строительство КНС-1 (в районе ул. Пирогова), строительство сливной станции | до 2030 | Повышение экологических показателей, обеспечение надежности и стабильности работы системы водоотведения, |
| Прокладка новых самотечных участков сетей водоотведения для перспективной застройки в районе «Западный» | 1 оч. До 2020 2 оч. До 2030 | Обеспечение населения услугами централизованного водоотведения |
| Прокладка новых напорных участков сетей водоотведения для перспективной застройки в районе «Западный» | До 2020 |  |
| Прокладка новых самотечных участков сетей водоотведения для перспективной застройки в микрорайоне 55 | 1 оч. До 2020 2 оч. До 2030 |  |
| Прокладка новых самотечных участков сетей водоотведения для перспективной застройки в д. Кабицино | До 2030 |  |
| Прокладка новых напорных участков сетей водоотведения для перспективной застройки в д. Кабицино | До 2030 |  |
| Прокладка новых самотечных участков сетей водоотведения для перспективной застройки в п. Обнинское | До 2020 |  |

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоотведения  с разбивкой по годам,  осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска», утвержденной постановлением Администрации города от 31.10.2014  № 2066-п, исходя из программного метода реализации бюджета, утверждаемого представительным органом на очередной финансовый год и плановый трехлетний период.

- 4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Автоматизированная система управления (АСУ) системой водоотведения предназначена для централизованного эффективного управления технологическими процессами, оборудованием, их непрерывного контроля, а также для обеспечения надежности работы оборудования в процессе непрерывной эксплуатации.

Автоматизированная система создается с целью:

- повышения оперативности управления, а также для контроля за технологическими процессами;

- обеспечения бесперебойности работы комплекса;

- локализации аварийных участков и оборудования;

- получения обобщенных параметров процессов.

В результате внедрения АСУ, достигаются следующие показатели:

- обеспечение обслуживающего персонала очистных сооружений полной, достоверной и оперативной информацией о технологическом процессе;

- повышение надежности работы очистных сооружений за счет своевременного предупреждения аварийных ситуаций, скорейшего их обнаружения и ликвидации;

- повышение эффективности работы очистных сооружений за счет поддержания рациональных режимов работы, оперативности и обоснованности принимаемых решений по управлению технологическим оборудованием и высокой точности контроля их исполнения;

- снижение эксплуатационных затрат за счет уменьшения ущерба от аварий, поддержания более экономичных режимов работы, сокращения расходов электроэнергии;

- сокращение низкоквалифицированного персонала;

- хранение и регистрация информации о ходе технологического процесса;

- повышение уровня технической оснащенности и культуры труда обслуживающего персонала.

В результате разработки АСУ должны быть обеспечены:

- дистанционный автоматический контроль работы оборудования,

- дистанционный автоматический контроль за основными параметрами технологических процессов,

- автоматическое управление оборудованием,

- дистанционные блокирования и защиты оборудования,

- автоматический учет объёмов воды, расходов реагентов, качества очистки и т.п.

Критериями оценки достижения целей создания АСУ являются:

- снижение времени аварийного простоя технологического оборудования;

- повышение точности учета материальных ресурсов;

- оптимизация численности персонала;

- минимизация возникновения нештатных ситуаций;

- экономия средств за счет эффективных использования технологического оборудования;

- гарантированное качество очищаемых сточных вод.

Повышение эффективности работы сооружений должно быть достигнуто за счет возможности точного исполнения регламента эксплуатации сооружений, обеспечиваемого средствами автоматизации.

Применение современных технических средств автоматизации позволяет улучшить условия труда обслуживающего персонала и сделать работу на объекте более легкой и привлекательной.

Процесс деятельности персонала в условиях функционирования АСУ ТП изменяется следующим образом:

1. Контроль протекания технологического процесса на автоматизированных участках проводится автоматически, сокращается количество обходов технологической зоны.

2. Вводится в обращение дополнительная функция - аварийная и технологическая сигнализация, которая позволяет обслуживающему персоналу контролировать объект управления, находясь вне технологической зоны в ЦДП или другом помещении в зоне действия сигнализации.

3. Ведение неавтоматического архива истории процесса, состояния оборудования и технологических параметров заменяется на автоматическое. Вводится функция анализа и прогнозирования изменения параметров технологического процесса.

4. Неавтоматизированное управление заменяется на управление с использованием автоматизированного рабочего места оператора. С внедрением АРМ появляется возможность для ввода параметров и дистанционного управления.

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами водоотведения на объектах водоотведения г. Обнинска не предусматривается.

- 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения.

Настоящей схемой предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации города с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации.

Подключение новых абонентов к сети централизованного водоотведения происходит по мере поступления новых заявок на подключение. Подключение производится к существующим сетям.

Также настоящей схемой запланирован ремонт и реконструкция КНС-51. Строительство нового сооружения предполагается в непосредственной близости от текущего местоположения данной КНС.

- 4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

В соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» канализационные сооружения должны иметь санитарно-защитные зоны. Радиусы санитарно-защитных зон канализационных сооружений производительностью свыше 50 до 280 тыс. м3/сут приведены в таблице 4.7.

Таблица 4.7.

Радиусы санитарно-защитных зон канализационных сооружений

| Сооружения | Санитарно-защитная зона, м. |
| --- | --- |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 30 |
| Сооружения механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также отдельно расположенные иловые площадки | 500 |
| Поля фильтрации | 1000 |
| Биологические пруды | 300 |

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности необходимо обеспечить соблюдение радиусов санитарно-защитных зон.

- 4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Границы предлагаемых к строительству новых объектов централизованной системы водоотведения определяются генеральным планом МО «Город Обнинск».

- 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

- 5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ.

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить реконструкцию существующих сооружений системы водоотведения с внедрением современных технологий очистки сточных вод.

Для интенсификации процесса окисления органических веществ и выведения из системы соединений азота и фосфора наибольшее распространение получила технология нитри-денитрификации и биологического удаления фосфора. Для её реализации необходимо организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии.

Около 85% сетей водоотведения г. Обнинска построены более 40 лет назад и в настоящее время полностью изношены. В случае возникновения аварий могут произойти значительные вытекания стоков на рельеф, что приведет к ухудшению экологической безопасности, как для населения, так и для города в целом. Модернизация данных трубопроводов (прокладка труб из пластика) с увеличением пропускной способности обеспечит гарантированное бесперебойное и качественное водоотведение и обеспечит условия для развития нового жилищного строительства.

- 5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Использованная вода от населения, предприятий и организаций по сетям канализации поступает на очистные сооружения канализации г. Обнинска с полным циклом биологической очистки. Обслуживающая организация очистных сооружений – МП «Водоканал».

У МП «Водоканал» имеются специализированные площади для хранения и перегнивания иловых отложений (иловые площадки).

Сбросов неочищенных сточных вод через прямые выпуски и узлы аварийного перелива не зарегистрировано.

Шумовое воздействие действующих элементов централизованной системы водоотведения, расположенных на границах селитебных зон, отсутствует.

Данные о негативном влиянии на окружающую среду осадков сточных вод, хранящихся на иловых площадках, отсутствуют.

Утилизация осадков сточных вод путем сжигания не производится.

Результаты анализов осадка сточных вод после очистных сооружений г. Обнинска показали, что в соответствии с ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 и СанПин 2.1.7.573.-96 осадки могут быть использованы  в качестве органических удобрений в сельском хозяйстве при выращивании технических культур, лесоразведении, биологической рекультивации нарушенных земель.

Качество очистки сточных вод на ОСК близко к проектным величинам, но из-за отсутствия технологии по удалению биогенных элементов фосфора и азота невозможно добиться очистки стоков согласно нормативам ПДС.

- 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Основные мероприятия по модернизации системы водоотведения МО «Город Обнинск» Калужской области, отражены в разделе 4.4 настоящей схемы.

Объем капитальных вложений, необходимых для выполнения данных мероприятий, приведен в таблице 6.1.

Спр=(i=1NНЦСi∗М∗Кс∗Ктр∗Крег∗Кзон)+Зр∗Ипр+НДС,

где:

НЦСi – используемый показатель государственного сметного норматива – укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года (НЦС 81-02-14-2012 – норматив на 2013 год еще не утвержден);

N – общее количество используемых показателей государственного сметного норматива – укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года;

М – мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, количество мест, протяженность и т.д.);

Ипр – прогнозный индекс, определяемый исходя из значения прогнозного индекса-дефлятора от даты уровня цен, принятого в НЦС до планируемой даты начала строительства, с учетом планируемой продолжительности строительства);

Ктр – коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 482 от 04.10.2011 года);

Крег – коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах Российской Федерации по отношению к базовому району;

Кс – коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации;

Кзон – коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости ресурсов в пределах региона;

Зр – дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35-2004;

НДС – налог на добавленную стоимость.

Таблица 6.1.

Расчет затрат денежных средств

на реализацию приведенных в схеме мероприятий.

| Перечень работ | Ожидаемый эффект | Объём финансирования всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Замена изношенных участков сетей водоотведения на современные полиэтиленовые протяженностью 3,52 км и диаметром 110 мм. | Обеспечение надежности и стабильности работы, сокращение числа аварий. | 32 487,87 4839,63*3,52*1*0,74*1*1,3 *1,68*1,18 |
| Замена изношенных участков сетей водоотведения на современные полиэтиленовые протяженностью 33,14 км и диаметром 160 мм. | Обеспечение надежности и стабильности работы, сокращение числа аварий. | 442 957,35 7008,79*33,14*1*0,74*1*1,3 *1,68*1,18 |
| Замена изношенных участков сетей водоотведения на современные полиэтиленовые протяженностью 45,27 км и диаметром 200 мм. | Обеспечение надежности и стабильности работы, сокращение числа аварий. | 610 315,64 7069,32*45,27*1*0,74*1*1,3 *1,68*1,18 |
| Замена изношенных участков сетей водоотведения на современные полиэтиленовые протяженностью 34,96 км и диаметром 315 мм. | Обеспечение надежности и стабильности работы, сокращение числа аварий. | 518 200,65 7772,49*34,96*1*0,74*1*1,3 *1,68*1,18 |
| Замена изношенных участков сетей водоотведения на современные полиэтиленовые протяженностью 9,69 км и диаметром 400 мм. | Обеспечение надежности и стабильности работы, сокращение числа аварий. | 157 726,75 8535,23*9,69*1*0,74*1*1,3 *1,68*1,18 |
| Замена изношенных участков сетей водоотведения на современные полиэтиленовые протяженностью 18,52 км и диаметром 500 мм. | Обеспечение надежности и стабильности работы, сокращение числа аварий. | 296 088,70 10667,18*18,52*1*0,74*1*1,3 *1,68*1,18 |
| Замена изношенных участков сетей водоотведения на современные полиэтиленовые протяженностью 6,5 км и диаметром 630 мм. | Обеспечение надежности и стабильности работы, сокращение числа аварий. | 150 813,56 12166,36*6,5*1*0,74*1*1,3 *1,68*1,18 |
| Замена изношенных участков сетей водоотведения на современные полиэтиленовые протяженностью 3,32 км и диаметром 800 мм. | Обеспечение надежности и стабильности работы, сокращение числа аварий. | 91 107,68 14389,66*3,32*1*0,74*1*1,3 *1,68*1,18 |
| Замена изношенных участков сетей водоотведения на современные полиэтиленовые протяженностью 2,5 км и диаметром 900 мм. | Обеспечение надежности и стабильности работы, сокращение числа аварий. | 82 184,84 17237,94*2,5*1*0,74*1*1,3 *1,68*1,18 |
| Замена изношенных участков сетей водоотведения на современные полиэтиленовые протяженностью 9 км и диаметром 1000 мм. | Обеспечение надежности и стабильности работы, сокращение числа аварий. | 357551,49 20831,94*9*1*0,74*1*1,3 *1,68*1,18 |
| Реконструкция КНС-51 | Обеспечение надежности и стабильности работы системы водоотведения, возможность подключения дополнительной нагрузки | 32 300,94 (расчет произведен на основании ценовых предложений поставщиков) |
| Строительство магистрального напорного хозфекального коллектора от КНС- 51 до городского самотечного коллектора по ул. Энгельса до очистных сооружений протяженностью 6199,29 м самотечный 2237,57 м напорный в 2 нити | Обеспечение надежности и стабильности работы, сокращение числа аварий. | 2 707 363,62 (расчет произведен на основании ценовых предложений поставщиков) |
| Реконструкция 1-й технологической линии очистных сооружений канализации | Повышение экологических показателей, обеспечение надежности и стабильности работы системы водоотведения | 1 000 000,0 (расчет произведен на основании ценовых предложений поставщиков) |
| Реконструкция КНС-1 (в районе ул. Пирогова), строительство сливной станции | Повышение экологических показателей, обеспечение надежности и стабильности работы системы водоотведения, | 1 500,0 (расчет произведен на основании ценовых предложений поставщиков) |
| Прокладка новых самотечных участков сетей водоотведения для перспективной застройки в районе «Западный» до 2020 г., всего: | Обеспечение населения услугами централизованного водоотведения | 126 273,75 |
| В т.ч.: |  |  |
| Д=200 мм – 2004 м |  | 22192,77 7069,32*2,004*1*0,74*1*1,3 *1,38*1,18 |
| Д=300 мм – 1092 м |  | 13 295,94 7772,49*1,092*1*0,74*1*1,3 *1,38*1,18 |
| Д=400 мм – 3006 м |  | 40 192,07 8535,23*3,006*1*0,74*1*1,3 *1,38*1,18 |
| Д=500 мм – 1529 м |  | 20 079,74 10667,18*1,529*1*0,74*1*1,3 *1,38*1,18 |
| Д=600 мм – 1601 м |  | 30 513,23 12166,36*1,601*1*0,74*1*1,3 *1,38*1,18 |
| Прокладка новых самотечных участков сетей водоотведения для перспективной застройки в районе «Западный» до 2030 г., всего: | Обеспечение населения услугами централизованного водоотведения | 72 836,80 |
| В т.ч.: |  |  |
| Д=300 мм – 1312 м |  | 19 447,35 7772,49*1,312*1*0,74*1*1,3 *1,68*1,18 |
| Д=400 мм – 328 м |  | 53 389,45 8535,23*3,28*1*0,74*1*1,3 *1,68*1,18 |
| Прокладка новых самотечных участков сетей водоотведения для перспективной застройки в микрорайоне 55 до 2020 г., всего: | Обеспечение населения услугами централизованного водоотведения | 11 779,94 |
| В т.ч.: |  |  |
| Д=500 мм – 897 м |  | 11 779,94 10667,18*0,897*1*0,74*1*1,3 *1,38*1,18 |
| Прокладка новых самотечных участков сетей водоотведения для перспективной застройки в микрорайоне 55 до 2030 г., всего: | Обеспечение населения услугами централизованного водоотведения | 27 232,99 |
| В т.ч.: |  |  |
| Д=200 мм – 2020 м |  | 27 232,99 7069,32*2,02*1*0,74*1*1,3 *1,68*1,18 |
| Прокладка новых напорных участков сетей водоотведения для перспективной застройки в районе «Западный» до 2020 г., всего: | Обеспечение населения услугами централизованного водоотведения | 54 612,40 |
| В т.ч.: |  |  |
| В двухтрубном исчислении: Д=100 мм –334 м |  | 5 064,36 4839,63*0,668*1*0,74*1*1,3 *1,38*1,18 |
| В двухтрубном исчислении: Д=150 мм – 1835 м |  | 40 294,45 7008,79*3,67*1*0,74*1*1,3 *1,38*1,18 |
| В двухтрубном исчислении: Д=300 мм – 380 м |  | 9 253,58 7772,49*0,76*1*0,74*1*1,3 *1,38*1,18 |
| Прокладка новых самотечных участков сетей водоотведения для перспективной застройки в д. Кабицино до 2030 г., всего: | Обеспечение населения услугами централизованного водоотведения | 182 888,77 |
| В т.ч.: |  |  |
| Д=150 мм – 650 м |  | 8 688,06 7008,79*0,65*1*0,74*1*1,3 *1,68*1,18 |
| Д=200 мм – 4544 м |  | 61 260,75 7069,32*4,544*1*0,74*1*1,3 *1,68*1,18 |
| Д=250 мм – 681 м |  | 9 695,91 7465,78*0,681*1*0,74*1*1,3 *1,68*1,18 |
| Д=300 мм – 3717 м |  | 55 095,88 7772,49*3,717*1*0,74*1*1,3 *1,68*1,18 |
| Д=400 мм – 2958 м |  | 48 148,17 8535,23*2,958*1*0,74*1*1,3*1,68*1,18 |
| Прокладка новых напорных участков сетей водоотведения для перспективной застройки в д. Кабицино до 2030 г., всего: | Обеспечение населения услугами централизованного водоотведения | 46 916,25 |
| В т.ч.: |  |  |
| В двухтрубном исчислении: Д=200 мм – 3480 м |  | 46 916,25 7069,32*3,48*1*0,74*1*1,3 *1,68*1,18 |
| Прокладка новых самотечных участков сетей водоотведения для перспективной застройки в п. Обнинское до 2020 г., всего: | Обеспечение населения услугами централизованного водоотведения | 55 944,30 |
| В т.ч.: |  |  |
| Д=150 мм – 70 м |  | 768,56 7008,79*0,07*1*0,74*1*1,3 *1,38*1,18 |
| Д=200 мм – 2969 м |  | 32 879,41 7069,32*2,969*1*0,74*1*1,3 *1,38*1,18 |
| Д=250 мм – 175 м |  | 2 046,68 7465,78*0,175*1*0,74*1*1,3 *1,38*1,18 |
| Д=300 мм – 140 м |  | 1 704,61 7772,49*0,14*1*0,74*1*1,3 *1,38*1,18 |
| Д=400 мм – 1387 м |  | 18 545,04 8535,23*1,387*1*0,74*1*1,3 *1,38*1,18 |
| ВСЕГО: |  | 7 770 084,29 |

- 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения г. Обнинска содержатся в таблице 7.1. Значения целевых показателей отображены в таблице 7.2.

Таблица 7.1.

Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения МО «Город Обнинск» Калужской области.

| Наименование | Способы достижения |
| --- | --- |
| Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения. | В настоящее время надежность системы централизованного водоотведения обеспечивается наличием резервных электрических вводов, резервным насосным оборудованием, резервными коллекторами на всех канализационных насосных станциях. Замена изношенных участков самотечных коллекторов позволит повысить надежность системы водоотведения городского поселения, сократить число аварий. |
| Показатели качества обслуживания абонентов. | Город Обнинск в настоящее время на 100% обеспечен системой канализации. После реконструкции очистных сооружений канализации, их мощности будет достаточно, чтобы обеспечить перспективные потребности города в очистке сточных вод. |
| Показатели качества очистки сточных вод | Очистка сточных вод производится на городских очистных сооружениях канализации, обслуживаемых МП «Водоканал». Качество очистки сточных вод на ОСК близко к проектным величинам, но из-за отсутствия технологии по удалению биогенных элементов фосфора и азота невозможно добиться очистки стоков согласно нормативам ПДС. Очистные сооружения канализации г. Обнинска требуют реконструкции. |

Таблица 7.2

Значения целевых показателей развития системы централизованного водоотведения МО «Город Обнинск» Калужской области.

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2013 г. | Целевые показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014-2020 гг. | 2021-2030 гг. |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения. |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 85 | 72,9 | 15 |
| 2. | Показатель качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Показатель качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 100 | 100 | 100 |

## 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В ходе разработки схемы водоотведения муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области бесхозяйственных сетей выявлено не было.